
[image: image139.png]SIENIEIDI\ 4.0SRLS

sicurezza - video sicurezza - domotica




	
	

	
	


[image: image1.png]NEXUS

NEW

SICUREZZA

VIDEO SICUREZZA
DOMOTICA

MANUALE
D'INSTALLAZIONE

UNICA RETE - UNICA GESTIONE - UNICA APP

SENEDA 4.0 SRLS

WWW.SENEDA.IT






CONGRATULAZIONI!
Grazie per aver acquistato il nostro Sistema per la Video-Sicurezza, Video-Allarme, Video-Sorveglianza, Domotica e Building Automation
Il sistema grazie al suo potente Hardware e Software permette di soddisfare le più svariate configurazioni di utilizzo offrendo un elevato grado di protezione e sicurezza.

NEXUS NEW
Il sistema è gestibile in un'unica Rete ed unica App ed è stato disegnato, progettato e realizzato in Italia da:
SENEDA 4.0 SRLS
Via Cariglia n°96

71122 – Foggia

Tel. +39 0881 020289
www.seneda.it
info@seneda.it
MANUALE TECNICO
Indice di revisione: Rev.0.0 del 27/06/2024
ATTENZIONE!
Prima di installare e mettere in funzione il sistema NEXUS NEW leggere attentamente le seguenti istruzioni!
[image: image140.emf]
Indice Manuale Tecnico Nexus New ( Indice Automatico tasto Ctrl + Clicca sul numero di pagina )
8Consigli e Avvertimenti

Precauzioni
8
Smaltimento del Sistema NEXUS NEW e dei suoi accessori
8
Norme Generali
9
Premessa
9
Norme e Direttive CE
9
Norme di Sicurezza
9
Caratteristiche Ambientali
9
Trasporto ed Immagazzinamento
9
Funzionamento
9
Protezione contro la penetrazione di liquidi
9
Schema a Blocchi
10
Tecnologia
11
Intrusion
11
Gate Flow
11
ATM
11
Stolen Object
11
Panic Disorder
11
Smoke Fire
11
Installazione
12
Precauzioni
12
BUS UPR
12
Rete LAN TCP IP
12
Alimentazione da rete 220Vac
12
Caratteristiche Tecniche e Funzioni
13
Caratteristiche Hardware
13
Caratteristiche Software
13
Funzioni di Sicurezza
14
Funzioni Video
14
Funzioni Domotiche e Tecnologiche
14
Centrale CPU
15
Caratteristiche Principali
15
Alimentatore - 1020/C2
16
Caratteristiche Tecniche
16
Chassis
16
Router RS485 - 1020/C3
17
Caratteristiche Principali
17
Caratteristiche Tecniche
17
Interfaccia Sensore Acquisizione Allarmi - 1021/S1
18
Caratteristiche Principali
18
Caratteristiche Tecniche
18
Collegamento Elettrico
18
Sensore DT Interfacciato - SN0012/3
19
Caratteristiche Principali
19
Caratteristiche Tecniche
19
Caratteristiche Sensore
19
Sensore PIR Interfacciato -  SN0012/4
20
Caratteristiche Principali
20
Caratteristiche Tecniche
20
Caratteristiche Sensore
20
Collegamento Elettrico
20
Sensore di Temperatura Interfacciato - SN0012/4
21
Caratteristiche Principali
21
Caratteristiche Tecniche
21
Caratteristiche Sensore
21
Collegamento Elettrico
21
Sensore Crepuscolare Interfacciato - SN0012/4
22
Caratteristiche Principali
22
Caratteristiche Tecniche
22
Caratteristiche Sensore
22
Collegamento Elettrico
22
Interfaccia Attuatore Digitale - 1022/A1
23
Caratteristiche Principali
23
Caratteristiche Tecniche
23
Collegamento Elettrico
23
Interfaccia Controllo Accessi - 1022/A01-AC
24
Caratteristiche Principali
24
Caratteristiche Tecniche
24
Collegamento Elettrico
24
Sirena Autoalimentata Interfacciata – sn 0013/2
25
Caratteristiche Principali
25
Caratteristiche Tecniche
25
Collegamento Elettrico
25
Presa Domo Interfacciata - 1022/A3
26
Caratteristiche Principali
26
Caratteristiche Tecniche
26
Collegamento Elettrico
26
Lettore Chiavi Trasponder RFID - 1023/M1
27
Caratteristiche Principali
27
Caratteristiche Tecniche
27
Collegamento Elettrico
27
Tastiera Remota - 1023/M2
28
Caratteristiche Principali
28
Caratteristiche Tecniche
28
Collegamento Elettrico
28
Tastiera / Monitor Touch - 1023/M
29
Caratteristiche Principali
29
Caratteristiche Tecniche
29
Interfaccia Domo Clima e Telecomandi - 1024/D1
30
Caratteristiche Principali
30
Caratteristiche Tecniche
30
Collegamento Elettrico
30
Interfaccia Domo Automatismi – 1024/D4
31
Caratteristiche Principali
31
Caratteristiche Tecniche
31
Collegamento Elettrico
31
Interfaccia Domo Controllo consumi Elettrici – 1024/D5
32
Caratteristiche Principali
32
Caratteristiche Tecniche
32
Collegamento Elettrico
32
Connessioni e Test
33
BUS RS485 con protocollo SENEDA 4.0
33
BUS collegamento tra Centrale e Dispositivi UPR
33
Verifiche
33
Rete TCP IP
34
Programmazione Centrale
35
Schermata HOME
38
Aggiungi Nuovo Impianto…………………………………………………………………………………….39
Inserisci dati di Installazione………………………………………………………………………………….40
Inserisci dati interventi di Assinstenza………………………………………………………………………..40
Connessione PC /Centrale Locale/Remota……………………………………………………………………41
Configurazione della rete……………………………………………………………………………………...42
Menù di programmazione dei Codici di Sistema
43
Inizializzazione del Sistema
44
Lista Dispositivi
45
Inserimento manuale Telecamere NON Bosch………………………………………………………….46
Programmazione Dispositivi
47
Alimentatore Remoto – 1020/C2
47
Interfaccia Sensore Digitale - 1021/S1
48
Sensore DT indirizzato - 1021/S2
50
Sensore PIR Indirizzato - 1021/S4
52
Sensore di temperatura - 1021/S5
54
Sensore Crepuscolare Indirizzato - 1021/S6
55
Interfaccia Attuatore - 1022/A1
56
Interfaccia Attuatore Controllo Accessi - 1022/A01-AC
57
Sirena Autoalimentata - 1022/A2
58
Presa Domo Indirizzata - 1022/A3
59
Lettore Chiave RFI - 1023/M1
60
Tastiera LCD - 1023/M2
61
Interfaccia Domo Clima - 1024/D1
62
Interfaccia Domo Automatismi - 1024/D4
63
Interfaccia Domo Controllo Consumi Elettrici - 1024/D5
64
Display Touch – 1023/M3
65
Programmazione Terminali Telefonici
66
Programmazione Numeri Telefonici
66
Menù Sicurezza
67
Lista Dispositivi UPR
67
Programmazione Blocchi di Sicurezza
68
Programmazione Codici e Chiavi
69
Programmatore Orario Settimanale di Sicurezza
70
Menù Domotico / Tecnologico
71
Tasto Aggiungi nuovo blocco
72
Menù Videosorveglianza
73
Scenari
74
Storico Eventi di Sicurezza
75
Menù Servizi
76
Filtro Rete 220Vac
76
Upgrade Centrale
76
System Reboot- Locale
76
System Reboot- Public
76
Registra su Cloud
76
Termina Connessione
76
Lo Stato Attivo
77
Stampa Configurazione
77
Guasto dispositivo
77
Manomissione
77
Manomissione di un dispositivo facente parte di un blocco non inserito
77
Manomissione di un dispositivo facente parte di un blocco  inserito
77
Manomissione Centrale
77
Allarme di un dispositivo NON abilitato configurato FURTO/INCENDIO appartenente ad un blocco inserito
77
Allarmi
78
Allarme di un dispositivo configurato FURTO/INCENDIO appartenente ad un  blocco inserito
78
Allarme Rapina
78
Allarme Tecnologico
78
Mancanza Rete 220 Vac sull’Alimentatore di Centrale e Sui Dispositivi Alimentatori Remoti
78
Ritorno Rete 220 Vac sull’Alimentatore di Centrale e Sui Dispositivi Alimentatori Remoti
78
Batteria di Centrale con tensione Bassa
78
Entrata in Manutenzione da Tastiera LCD o Touch
78
Fine Manutenzione da Tastiera LCD o Touch
78


Consigli e Avvertimenti
Precauzioni
Il Sistema Nexus New (in seguito definito Sistema), deve essere installato in conformità alle informazioni sulla EMC di cui si fa riferimento in questo manuale.
Apparecchi radio e telefoni cellulari, se utilizzati vicino al Sistema, possono influenzare il funzionamento dello stesso.
L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati dal fabbricante, come parti di ricambio, può causare un aumento delle Emissioni o una diminuzione dell'Immunità del Sistema.

Smaltimento del Sistema NEXUS NEW e dei suoi accessori
Il “Decreto RAEE” è il recepimento da parte dell’Italia delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla gestione del fine vita della medesima tipologia di apparecchiature.

Ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un’intensa protezione ambientale.

Al Sistema è applicato il decreto RAEE, pertanto, una volta dismesso, il sistema non deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere effettuata, per esso, una raccolta separata, attraverso la consegna dei prodotti presso le strutture di raccolta separata predisposte dai comuni, in caso di utilizzatore privato, o attraverso la consegna al produttore, in caso di aziende o distributori.

Le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti sono riportate nel D.lgs. 175/05 (Direttiva 2002/96/CE).
Il seguente simbolo indica la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

[image: image141.png]NG G NA

1.3 5p

ATTUATORE
AUTOMAZION!
ar. 1024104





Norme Generali
Premessa
I prodotti SENEDA 4.0 sono costruiti utilizzando le tecnologie più avanzate e componenti elettronici e meccanici certificati e di primissima qualità.

Ogni singolo dispositivo viene collaudato prima di essere immesso sul mercato.

Sui circuiti delle schede elettroniche sono montati componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, le stesse si possono danneggiare irrimediabilmente se vengono maneggiate scorrettamente.

La prova di continuità deve essere eseguita dopo aver disalimentato il Sistema e dopo aver scollegato i cavi di collegamento.
Norme e Direttive CE
· EN50130-4: 2011-11

Immunità
· EN61000-6-3: 2023-06

Emissioni
· EN62368-1: 2022-10

Sicurezza

· CEI79-2;V2: 2017-02
Apparecchiature di Antifurto
E quindi rispondente ai REQUISITI ESSENZIALI delle DIRETTIVE
· 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.
Copia della “Dichiarazione di Conformità” del prodotto è disponibile presso il Costruttore.

Norme di Sicurezza
Osservare le seguenti precauzioni relative alla sicurezza per evitare lesioni e prevenire danni al prodotto o a qualsiasi dispositivo ad esso connesso.

In particolare:

· Utilizzare un cavo di alimentazione appropriato e specifico per questo dispositivo

· Non collegare il dispositivo ad una sorgente di alimentazione superiore ai valori di targa

· Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo

· Per la pulizia non usare prodotti chimici come benzine o alcool

· Assicurarsi che tutte le connessioni siano ben serrate

· L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato

· Non operare durante l’installazione con mani bagnate

· Si raccomanda di maneggiare con cura l'imballo contenente il dispositivo ed i suoi accessori

· Conservare il dispositivo ed i suoi accessori in luogo asciutto e ventilato

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone, animali o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni di installazione e/o uso indicate nel presente manuale.
Caratteristiche Ambientali
Trasporto ed Immagazzinamento
· Temperatura minima:

-10°C

· Temperatura massima:

+75°C

· Umidità relativa minima:

30% senza condensazione

· Umidità relativa massima:

95% senza condensazione

· Pressione atmosferica minima:
700hPa

· Pressione atmosferica massima:
1060hPa
Funzionamento
· Temperatura minima:

+10°C

· Temperatura massima:

+40°C

· Umidità relativa minima:

30% senza condensazione

· Umidità relativa massima:

75% senza condensazione

· Pressione atmosferica minima:
700hPa

· Pressione atmosferica massima:
1060hPa
Protezione contro la penetrazione di liquidi
· Grado:

IP 0X
Descrizione del Sistema
SCHEMA A BLOCCHI
[image: image2]
[image: image3.jpg]NEXUS NEW

o o ° o ° ® ° ® ° ° ® @ o @ ® o
BY SENEDA SRL
o ° ° o . [} ® ° o ° (] [ ® o ® ° ® o °
o . o ° o o o ° o ° [ . . L o O o * o o ] o o o o J L ® ® O o .
] o ° e O o o o ° ° ® ) ° . [ ® e O o o o L ® @ ) L J o
° ® ® () o ) ® o o ° o o ° ® °® ) (] e ) ] o ® ) ) °
) ) o ) ® o ) ) ’, - - o [ o o ) ) e O () @
o ° o o . ° . o ® ® o . ® . ° ] o @ o o . e e O o
o o Y ® ® o . o ) . . ® NEXUS ¢ ® [ ] . o ) . . ® . . ®
° [ @ ® ® o ° o ° . o ° NEW « o ® ) ° o ° ° @ o ° o
) . ® [ ] . . [ ] [} ° o ] . ® ® . [ ] [ ® . ® .
o @ ° ° () ® ) ® ® ) o ® ° ® ) ) ° o
e . ° ° . @ ° o , ) e ® ) . . . ) ° . , ® o ® L) . K | o .
5 o i o . ® o ® lo (] ) ° ° t ¢ e . o ® o l : o ) ° o t ° ® ° o -l- . o
o a - a . ® a - 3 a . e _a a a o . . e . @ ® . - s . . a a ' a - .
BUS RS 485
TCP IP GESTIONE G:FJ"?J:%';'\E PROTOCOLLO ngyo%gff_\o DOMOTICA DOMOTICA
VIDEO 9 VIDEO ANALISI I SENEDA GESTIONE - L SENEDA ' CONNEX : Z-WAVE
. P A 250 INDIRIZZI ! o . ;A J
. ° ® ([ ] . . ° ® ° ° . o ® o - @ . ° ® ® . . ™ o ° ° . ® o @ . o . °
. ) . . ) ) o ° lo o ® ° ° l e O . ° . o l. ) () ° ° ) ° ° . ol. - )
e () ® . ® ® o ® ® ® . o ° e O ® @ ® . ° ) o ® ® . o °® ® oVeO e ()
" MODULO 45G | P 1 | " PROGRAMMAZ
CONTACT . , AGGIORNAMENTI .
T < CONNESS.ADSL | MENU'SICUREZZA | FIRMWARE DA TELEASSISTENZA = - CHIAVI
LOCALE POMOTICO VIDEO) Iy =y SERVER TASPONDER
e O —
e ° o ® ® . °
° ° . ® o . o
@ . . ° () e . o . ° ° o o . °
NOTIFICHE PUSH APP E CONTROLLO
SMS MESS. < CONNESSIONEA | -« © & « @& @ «© - © - TELEPROGRAMM. DATI
VOCALI . SERVER B o - ¢ o6 - o « o + e . | ALIMENTAZIONE
REMOTO w |
\'—/ . H‘ . ® . e o ° o o . o . o og
° ° ° °® ® o ° . o o . ) ° ® - @ ° ] e [ e o ° . o () . ) ] e - @ ° ®
() ) . [ ® o . o o o o . °® o ® o () ) . [ ) o o . o o o o . ° o ® o [ ()
® ° e ® . ® o ® . . () ° . @ . @ ® ° ° ® . ° @ ® ° . o ° . o e @ ® °
o o ° [ e ® o o o ® o ° ° ° @ @ @ [ ) [




SICUREZZA                                            VIDEO                                           DOMOTICA
 [image: image4] [image: image5]
[image: image6.jpg]o °
e o o °
o O .
® O o o
o [
[ ] ° °
o °
e O °
o °

) e
[ o °
NEXUS NEW
SICUREZZA

NEXUS NEW

° ® [ ] o o
BY SENEDA SRL

[ ) [ ] [ ] [} [ ) ® ) o
e . . ° o o0 o ° o [ o ® o e o ° ® ° o

° o ) ° ® ° ) o )
. INTERFACCIA CONTROLLO . R e o R N .

I'—_)' ALIMENT. REMOTI

o © o [ | o L ] o ® @ o o
e © ° -\—'—'—I-I--/ e o+ O © o o o o
e O © ° o - e
® . e INTERFACCIA ° ° »

»  ACQUISIZIONE ) I
AL : NA-NC-TRIPLO BIL. S ‘
o [ } ® -\ / ] o \ /.
o e . e @ ® . ° ° . (] °® o ® [ o () . °

° ° ° o o ° ® L ) [ ° ° o
INTERFACCIA SENSORE DA . ° - P . Py

VIDEOANALISI
° ) ° ® (| . ° ° ° o ° [ ] L
PY ° .W ~ o PS Ps Y . ° ®
° ™ o ~ ° ® ) ®
ree——l5e e . ° ° o SIRENA
INTERFACCIA DI

> »  AUTOALIMEMT.
° ° o . » ATTUAZIONE ALLARMI o ° o INTEREACCIATA >
o ® [ O\ / o ® [ \ /.
e ® ® ) e . o ® . o . ® [ ° @ e ) ® ° °
® [ ] ° e [ ] @ @ ( o °® @
® INTERFACCIA CONTROLLO . ° N . ° N ° ®

ACCESSI

® o ° [ | . ® ® o o @
e o ° .\*/ e O O o ¢ o o °
) ® o - < ° e o © e O o
* = LETTORE CHIAVI N e ¢
d TRASPONDER ° o o
° o ® o\ / ® ° ° o ° ® ®
® - e o o © © - © -+ o o ®@ + o .

o [ [ ) () . [ ) [ ] [ )
o TASTIERA LCD e o o o ° e o

e - . o 1 @ o e - - @

° : . : w . . e O o

o ([ ] o o - . O ° o . (] o [ ] ® ® [ ) o { ] o

BUS RS 485 PROTOCOLLO SENEDA 250 INDIRIZZI



 [image: image7.jpg]NEXUS NEW

o ° ° ° ) U L] ® o J O
BY SENEDA SRL

@ () ) ° ® ® ® ° ® ° ° o
L o O ® ° o o ® ® o O o o o o o o ® o o ° o ° o O
® e O . o ° L o o o . o ® [ o o . o o o o ) ®
° e O ® ) o o () °® o - o () ) ® o [ ® o o ° o °
o o ® o ) [ a a A a a ® @ @ o ) o o [
e o . ° ° e o e ® [ . ® . ® o e ©O . °® e O
e ©® o+ e + © e - . NEXUS NEW e + o + ® o - .+ e o @
. L . VIDEOSORVEGLIANZA = = _ L L .

VIDEOALLARME
o o o [ ) ° () o o o ) . o o ° °
° . o ° ° ° ° ° . ® ° ° ° ° ° °
. . o ® ) ° ° o () e @ ° ° o ° . () ) ® ) © . e O
o 0 ¢ ® o ° o o ® ® ° (] @ o ® o ® ) (] ) ) ® o
® o ® o o )
INTERFACCIA APP PER STRIMING
- | . N VIDEO E

V:EDAESCAI_II\:C:'CI)SI —_— TASTIERA TOUCH 8° e MSIII\JI:JI-?R _— VIDEOALLARMI

VIDEO - 5 ‘ . VIDEO ALLARMI

SU MAIL

N J N J N J N —

"~ o o a — [ ° - ) [ ] o
° { o q o [ (
_VIDEO-ACQUISIZIONE TAgB':IT\IAE;ggCN"E' 8 _VIDEO-ACQUISIZIONE
NEXUS NEW —_— - ARCHIVIO «—) > - ARCHIVIO

HDMI PER MONITOR

. -VIDEO-ANALISI ALLARMI = . 4 ESTERNO

 -VIDEO-ANALISI ALLARMI

o ° ® ° o o ® ° o (] ) ° e ® ° e ® @ o ® ® e o

° . o o o o o ° o ° ° . o o o o o
e ¢ o O o - . : s - @ e o : . . e e+ o @ o

® : ° ® ® ° ° B o o ) o - . () . ) . ® o o o ° . [ ) e ) o

PROTOCOLLO TCP IP



 [image: image8.jpg]NEXUS NEW

™ @ ° ° ™ o ° ° o o @
BY SENEDA SRL
° (] () ® ® ® e °® ° ® ° °
® © © O © ¢ O ¢+ © - - o 060 O °+ @ o O O o o O ¢+ o
° o o o . o ° ) o ) o o o ° o o ) ° o ° ® . @
) ° o ) ® e o o ° ® (] (] )
© - & & & = &« '« & INTERFACCIADI INTERFACCIA
TELEATTIVAZIONE GESTIONE CLIMA E
e ® © - o o+ © © o o - 4 o - o TELECOMANDI
e ° ° . ° ° ° .\ / °® o °
o () @ ® ® ™ o o ) . ® o ° o o ® ® ®
° @ . o o ® ° . ™ ° ° o o (]
INTERFACCA
o ° o ® °
- PROTOCOLLO y * ° - N INTERFACCIA
e CONNEX P o o o - e ® o] - LI ® o GESTIONE

ILLUMINAZIONE

Y e o o @ o o e O
o ° e e o o . J . ° °
o ° ® ° o @® o ° . o Y ° . .
4 B 0 e ee——le—— ., .
» NEXUS NEW P - - . INTERFACCIA ® o o
4  CONTROLLITECN. ————— Acgﬂf\'ﬁ,ﬂm A INTERFACCIA
E DOMOTICA S | TECNOLOGICI le - o CRONOTERM.
o ® ° ° ] o
[ ] o [ ] L] o [ ) o [ ] o
A ° T
S R INTERFACCIA
: 0 INTERFACCIA L ¢ e - ¢ @@ o @ ¢ - e o« GESTIONE
s B “;\?v?xglél B ¢ - & 5 & « @ = s - = AUTOMATISMI
s D p O . e O o O ° ° ® o . ®
. .E—/ : c e e Py o PY
o ° . [ . ° . . o e O o e O o . [

B T T T NV SO INTERFACCIA
¢ - & - o o - - 6 - o - 0 o o o - O - o AU(';rEoSI\T/lIAc\)TI\lIsEM|
° °® o ) ® o o ° ° ) ) ® ° ° ° ® o o %

e O ©o e o o o e O ©o o o o o O o oY 9 °
° o . e @ o . . ® . . ® . @ o o o o . e @ o . . ® -
. , . : R c o © o . ; . 3 . ® © o . ; . . e o © o
@ o . e o o ° . . ® o e O - . ° o o . e o o ® . : e o

RS 485 PROTOCOLLO SENEDA




Tecnologia
Nexus New utilizza un BUS RS485 con protocollo proprietario che permette la gestione di 250 dispositivi remoti di interfaccia per la gestione di tutte le funzioni di Antintrusione.

In abbinamento alla rete TCPIP gestisce fino a 150 Telecamere IP con funzione di Video-Analisi con estrapolazione degli eventi di allarme rilevati dall'analisi algoritmica delle immagini video.

Con la manipolazione dei i dati delle immagini video, Nexus New riesce ad effettuare un'analisi intelligente delle stesse generando condizioni di effettivo allarme intrusione contribuendo a ridurre drasticamente il pericolo delle false attivazioni.

Le differenti situazioni di Alert vengono individuate automaticamente mediante i più moderni algoritmi di analisi dell'immagine.

Intrusion
Rilevazione e segnalazione d’intusione  all'interno di aree virtuali o all'attraversamento di linee virtuali in una certa direzione da parte di soggetti di interesse.

Gate Flow
Conteggio e aggregazione del numero di persone che attraversano linee virtuali in una direzione.

ATM
Rilevazione e segnalazione di una o più persone che stazionano all'interno di  una certa area.

Stolen Object
Rilevazione e segnalazione di oggetti rimossi all'interno di aree virtuali.

Panic Disorder
Rilevazione e segnalazione di improvvise e anomale vriazioni di velocità e/o accelerazioni nei movimenti di soggetti all'interno di aree viruali.

Smoke Fire
Rilevazione e segnalazione di fumo o fuoco all'interno di aree virtuali.
Installazione
Precauzioni
Per la qualità finale dell’installazione è determinante un’accurata pianificazione iniziale; in particolare è necessario determinare e pianificare come il Sistema dovrà essere utilizzato. In particolare, al fine di ottenere la migliore protezione del sito che si vuole proteggere e la migliore installazione, è necessario:

· Verificare le possibilità di intrusione

· Scegliere sensori adatti per una efficace protezione dei punti focalizzati; gli stessi devono essere il più selettivi possibile per evitare false attivazioni

· Per la rilevazione di allarmi da Video Analisi le Telecamere sono quelle appresso specificate
· Dimensionare gli alimentatori in funzione degli assorbimenti elettrici

· Stabilire la posizione dei dispositivi di attuazione

· E' consigliabile il montaggio di due Sirene Autoalimentate esterne poste distanti tra di loro

· Verificare la disponibilità della rete 4G dell’operatore che si è scelto di utilizzare

· Posizionare la centrale in un locale non accessibile da estranei e comunque in luogo protetto e non sottoposto ad intemperie

· L’unità Centrale deve essere montata in una posizione che ne garantisca un facile accesso per gli interventi di manutenzione

· Evitare l’esposizione della stessa a temperature e umidità eccessive

· Stabilire il percorso e le lunghezze dei cavi

· Dimensionare la sezione dei cavi di alimentazione in base agli assorbimenti elettrici in modo tale da non avere una eccessiva caduta di tensione, oppure prevedere alimentatori supplementari lungo linea collegando tutti i negativi (GND) di alimentazione in parallelo tra di loro

· La lunghezza massima del BUS di rete è di 800m. Oltre tale distanza è necessario utilizzare degli amplificatori RS 485

· La centrale può gestire, tramite BUS, un massimo di 250 dispositivi per le funzioni di Antintrusione e Domotica e, tramite rete LAN, un massimo di 150 Telecamere

· La  distanza massima tra uno Switch e l’altro della rete LAN è di 100m ( Utilizzare esclusivamente Switch Gbit )
CABLAGGIO IMPIANTO

[image: image9.png]



BUS UPR 
Collega la centrale a tutti i dispositivi di Interfaccia per la gestione delle funzioni di Sicurezza e Domotiche. 

La Centrale può gestire un totale di 250 Indirizzi.

Rete LAN TCP IP 

Collega alla rete Telecamere, Tastiere Touch.

La Centrale può gestire un totale di 250 Indirizzi.

NB: Sul cavo LAN possono essere utilizzati i conduttori 4 e 5 per il BUS485.

Alimentazione da rete 220Vac
Per la sezione dei conduttori del cavo di alimentazione attenersi alle normative vigenti.

E' obbligatorio collegare la centrale ad una efficiente messa a terra e proteggere la linea con un interruttore 

Magneto Termico da 10A con curva di intervento U. 

Utilizzare una linea diretta con il contatore generale o dal quadro di utenza generale.
Non collegare la centrale a prese o apparecchi di illuminazione. 
Caratteristiche Tecniche e Funzioni
Caratteristiche Hardware
· CPU Mono scheda integrata gestita dal Processore VAR-SOM IMX

· Alimentatore Switching 11-15Vdc 2.5A (opzionale 5A)

· Controllo Hardware dei dati di Alimentazione

· Memoria non volatile da 4.46 Gbit

· Modulo 4G LTE integrato

· Connettore RJ per la connessione alla rete locale ADSL

· Connettore RJ per la connessione alla rete locale delle Telecamere
· Connettore RJ per la connessione alla rete locale (Lan telecamere + BUS485)

· Morsettiera supplementare BUS485

· Uscita alimentazione di servizio 12Vdc

· Ingresso tamper della Centrale

· Led segnalazione presenza rete primaria 220Vac

· Led segnalazione presenza rete 4G LTE

· Led segnalazione ON/OFF inserimento Generale Antintrusione

· Led segnalazione ON/OFF blocchi Parziali Antintrusione

· Led segnalazione Guasti e Anomalie

· SD Card (utilizzato dal costruttore per scarico firmware della centrale – NON utilizzare )
· Assorbimento 125÷180mA

· Contenitore vano  Batteria da 7Ah  in ABS

· Contenitore vano Batteria da 17Ah opzionale
Caratteristiche Software
· Programmazione da Tool connesso in Locale o da Remoto

· Ricerca automatica dei dispositivi connessi su rete BUS

· Gestione, tramite BUS, dei seguenti articoli indirizzati fino al massimo di 250 dispositivi:

· 1020/C2 - Interfaccia Alimentatore Remoto
· 1020/C3 - Router RS 485 
· 1021/S1 - Interfaccia Acquisizione Allarmi
· 1021/S3 - Sensore DT 

· 1021/S4 - Sensore PIR 
· 1021/S5 - Sensore di Temperatura 
· 1021/S6 - Sensore Crepuscolare 
· 1022/A1 - Attuatore Comandi 

· 1022/A0/AC - Attuatore Controllo Accessi

· 1022/A2 - Sirena Autoalimentata Interfacciata

· 1022/A3 - Presa Comandata 

· 1024/D1 - Interfaccia Clima Telecomandi

· 1024/D4 - Interfaccia Domo Automazioni

· 1025/D5 – Interfaccia Domo Controllo Consumi Elettrici
· 1023/M1 - Lettore RFI

· 1023/M2 - Tastiera LCD

· 1023/M3 - Monitor Touch

· 1023/M4 - Chiave Trasponder
· Interrogazione dei dispositivi connessi al BUS tramite Polling Intelligente (Protocollo Proprietario)

· Test  dello stato degli Ingressi dei dispositivi di Acquisizione

· Autodiagnostica

· Segnalazioni differenziate per tipologia di Allarme, Manomissione e Guasto

· Gestione su rete LAN di Telecamere con Protocollo ONVIF per un max di 150

· Configuration manager Bosch integrato su Tool per la programmazione delle funzioni di Video Analisi

· Gestione su rete LAN di Display Touch + Monitor supplementari

· Programmazione di 60 Blocchi (aree) di Sicurezza Autonome

· Programmazione di 60 Blocchi (funzioni) Domotiche e Gestione delle Funzioni : 

· Cronotermostato , Automatismi , Illuminotecnica , Climatizzazione , Gestione remota Telecomandi

· Controllo consumi Elettrici  , Prese Comandate , Gestione Allarmi Tecnologici

· Controllo dati di Alimentazione di Centrale e dei gruppi di Alimentazione remota con programmazione di filtro temporale

· N°3 Stati operativi; Installazione, Manutenzione, Stato Attivo

· Programmazione password di Accesso per Installatore e Utente

· Programmatore Orario Settimanale,72 funzioni ON/OFF per comandi automatici di Sicurezza

· N° 1 Programmatore Orario Settimanale per ogni funzione Domotica

· Menù di gestione; SICUREZZA, DOMOTICA, VIDEO/AUDIO separati

· Programmazione di 14 Numeri Telefonici per la messaggistica SMS

· APP Android e IOS

· Link per lo scarico delle immagini Video live e da storico gestito da Server remoto 

· Tool di Centralizzazione e Visualizzazione eventi Dati e Video per centrali Operative di istituti di Vigilanza

Funzioni di Sicurezza
· Gestione differenziata delle diverse segnalazione: Allarme   Furto, Incendio, Rapina, Manomissione, Guasto
· Gestione del forzato Inserimento con Ripristino Automatico

· Gestione del forzato Disinserimento con invio della segnalazione di Rapina
· Gestione della funzione END, tra Sensori e tra Sensori e Telecamere
· Gestione della funzione Ronda

· Gestione del conteggio Impulsi di Allarme

· Gestione delle Temporizzazioni per singolo Dispositivo

· Gestione Mancanza/Ritorno Rete Primaria con filtro Temporale

· Gestione Alimentazioni Remote Rete Primaria e Batterie Tampone

· Programmazione di 30 sottosistemi di sicurezza (Aree)

· Programmazione di 64 funzioni di ON/OFF( Automatico e Semi Automatico) per l’inserimento dei blocchi di sicurezza

· Programmazione di 250 Codici e Chiavi di Prossimità  personalizzate con testo di 20 caratteri

· Memoria Storica a 1000 eventi ciclica

· Aggiornamenti Firmware da Cloud

· Visualizzazione Eventi su TOOL

· Stampa eventi online

· Orologio calendario con gestione ora Legale - Solare e Anno bisestile

· Remotizzazione dei Dati in tecnica SMS

· Notifiche Poush su piattaforma IOS e ANDROID

· Anti Jammer

Funzioni Video
· Gestione su rete LAN delle Telecamere BOSCH serie DINION con estrapolazione di eventi di allarme da Analisi Algoritmica del Video e di Telecamere con protocollo ONVIF per un totale  max. 150 Telecamere

· Invio clip Video/Audio in caso di allarme dell’area interessata                                         

· Funzione END tra l’allarme da video analisi e allarme di un sensore tradizionale

· Funzione END tra l’allarme di un sensore tradizionale e le immagini Video/Audio di Telecamere ONVIF

· Configurazione e Gestione delle segnalazioni di allarme FURTO – INCENDIO – RAPINA da VIDEO ANALISI

· Storico eventi su SD Card della Telecamera e scarico automatico su Server Remoto

· Scarico eventi storici del Video direttamente da Link

· Tool di configurazione semplice e intuitivo

· Menù delle funzioni Video (Impostazioni Parametri di Video analisi, Storico, PTZ, ecc.)

· Gestione su rete LAN di Display Touch

· Visualizzazione delle Telecamere sul Touch e uscita HDMI per collegare Monitor Esterni

· Menù sul Touch per la gestione delle funzioni Video

· Remotizzazione dei dati video su APP ANDROID e IOS (Unica APP per Sicurezza, TVCC, Domotica)
Funzioni Domotiche e Tecnologiche
· Gestione su BUS di 250 dispositivi

· Realizzazione di 60 blocchi per la Gestione delle funzioni

· Prese elettriche comandate  , Sistemi di illuminazione , Cronotermostato , Gestione clima , Telecomandi 

· Gestione Automatismi , Gestione apparati tecnologici , Gestione e Controllo consumi Elettrici

· Per ogni blocco associazione di un programmatore automatico settimanale a 64 funzioni

· Programmazione di 30 Scenari
Centrale CPU

[image: image10.png]2]

46 Nodule





Caratteristiche Principali

A.
Connettore ingresso alimentazione DC + segnalazione presenza rete Primaria 220 Vac

B.
Fusibile generale 


C.
Microprocessore


D.
Led di segnalazione presenza rete 220Vac


E.
Led di segnalazione anomalie


F.
Led di segnalazione inserito generale


G.
Led di segnalazione inserito parziale


H.
Led di segnalazione rete 4G


I.
Modulo 4G 


L.
Porta SIM


M.
Connettore RJ per la connessione alla rete ADSL 


N.
Connettore RJ per la connessione alla rete locale Telecamere

O.
Connettore RJ rete locale TCP IP Telecamere + BUS 
(NB: i conduttori 4 e 5 sono connessi al BUS 485. Utilizzare i nostri adattatori Switch di rete oppure isolarli)

P.
Morsettiera BUS rete interfacce 


Q.
Alimentazione 12Vdc ausiliaria


R.
Connettore USB


S.
Ingresso Switch Protezione Centrale 


T.
SD Card ( Non Utilizzabile )
Alimentatore - 1020/C2
Caratteristiche Tecniche
· Tecnologia Switching

· Tensione d'ingresso: 220Vac - 50Hz

· Tensione d'uscita: 12-14 Vdc

· Potenza Max 35.9W 2.6 A

NB: e' obbligatorio la Connessione ad una messa a terra efficiente
Chassis
· Contenitore in ABS
· Dimensioni [mm]: H=310 L=310 P=91

· Protezione anti apertura 

· Vano per Batteria 12Vdc-7A

· Contenitore opzionale con vano Batteria da 17Ah 

                                 ALIMENTATORE                                                                   INTERFACCIA            

[image: image11.png]



Interfaccia: 


A.
Ingresso alimentazione Primaria 220 Vac


B.
Uscita Alimentazione Primaria 220 vAC: da collegare al morsetto A dell’alimentatore


C.
Uscita cavi Batteria: da collegare alla batteria tampone


D.
Entrata cavi Batteria alimentatore: collegare i cavi batteria dell’alimentatore 


E.
Entrata Alimentazione 12Vdc: da collegare al morsetto C dell’alimentazione


F.
Uscita 12Vdc


G.
Ingresso Tamper 


H.
Bus di rete (isolare il morsetto +12 Vdc) 
Alimentatore:


A.
Ingresso Alimentazione Primaria 220Vac: (dal morsetto B dell’interfaccia )

B.
Uscita alimentazione 12Vdc: da collegare al morsetto E dell’Interfaccia


C.
Cavi Batteria: da collegare al morsetto D dell’Interfaccia

Router RS485 - 1020/C3
Caratteristiche Principali
Il BUS RS485 è una rete bilanciata con impedenza tipica di 120Ω.

Nel caso di installazioni complesse, con lunghezze dei cavi elevate e con  più diramazioni è consigliabile l’utilizzo di questo dispositivo provvisto di 4 reti separate le quali permettono un facile bilanciamento. 

NB: inserire una resistenza da 120Ω come terminazione tra A e B sull’ultimo dispositivo di ognuna delle reti.
ROUTER
[image: image12.png]1020/C3 Router





Caratteristiche Tecniche 

· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 18mA

· Protezione del Transceiver dalle extra tensioni: fino a 15SKV

· Protezione alle inversioni di polarità: sì

· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Realizzato in tecnologia Risc

· Dimensioni[mm]: L=85; B=135; H=30


A.
Morsettiera BUS di Centrale. Collegare in parallelo al morsetto Q della CPU della centrale 


B.
Reti BUS periferiche


C.
Reti BUS periferiche


D.
Reti BUS periferiche


E.
Reti BUS periferiche


F.
Alimentazione di servizio
Interfaccia Sensore Acquisizione Allarmi - 1021/S1
Caratteristiche Principali
Unità periferica remota per l’acquisizione di segnalazioni d’allarmi, dispone di due ingressi ; Allarme e Manomissione.

Il dispositivo può gestire qualsiasi tipo di sensore provvisto di uscita con contatto pulito  e libero da potenziale. 
Gli Ingressi possono essere liberamente configurati da Centrale come:

· Ingresso NO/NC riferiti a GND

· Ingresso Allarme/Manomissione/Mask con Doppio e/o Triplo Bilanciamento resistivo

Il dispositivo colloquia in polling con la Centrale su BUS seriale RS485 con protocollo Proprietario.

Da Centrale si possono programmare le seguenti tipologie:

· Furto

· Rapina

· Incendio

· Tecnologico

Per ogni tipologia si possono programmare le seguenti funzioni:
· Temporizzazione: ritardo della segnalazione di allarme da  00” a 180”

· Conteggio Impulsi: programmazione del numero di impulsi (da 01 a 15) e ampiezza per ottenere la condizione di allarme

· Funzione Ronda: associando il dispositivo ad altri due si ottiene la definizione di un percorso stabilendo i parametri di priorità e dei tempi del percorso stesso.

· Funzione Consenso: associazione di 2 dispositivi sensori per ottenere la funzione END. Si ha la condizione di allarme se tutti e 2 i dispositivi ne generano uno entro il tempo programmato. 

· Autoesclusione: stabilendo un numero di allarmi in un tempo definito si ottiene l’auto-esclusione del sensore (l’allarme di manomissione ha un’autoesclusione di default fissa di 5 allarmi in 30’)

· Personalizzazione: immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo. 

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di corrente: 7mA

· Protezione extra tensioni: fino a 35SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Dimensioni[mm]: L=35; B=42; H=22
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo preconfigurato
Collegamento Elettrico
[image: image13.png]COLLEGAMENTO SENSORI BUS DI CENTRALE





COLLEGAMENTO NA/NC                      DOPPIO BILANCIAMENTO                TRIPLO BILANCIAMENTO
[image: image14.png]NC/NA

L —0

é ALLARME

MANOMISSIONE




              [image: image15.png]TAMPER NC




                                    [image: image16.png]M MASK NC
2K7 2





Sensore DT Interfacciato - SN0012/3
[image: image17.jpg]



Caratteristiche Principali
Sensore  DT di proprietà di UTC Fire&Security Articolo Interlogix DT105.

Le caratteristiche tecniche del sensore sono riportate sulla scheda illustrativa del costruttore. 

All’interno del sensore è alloggiato un circuito di interfacciamento col nostro Sistema.

Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale attraverso il BUS seriale RS485.

Dalla Unità Centrale è possibile programmare i seguenti parametri:

· Tipologia: Furto , Incendio , Rapina , Tecnologico

· Temporizzazione: ritardo di allarme da 000” a 180”

· Consenso: associazione del dispositivo con un altro sensore per ottenere la funzione END

· Funzione Seguimi: associando il dispositivo ad altri due si ottiene la definizione di un percorso stabilendo i parametri di priorità e dei tempi del percorso stesso.

· Conteggio impulsi: programmazione del numero di impulsi (da 01 a 15) e dell’ampiezza degli impulsi stessi per ottenere la condizione di allarme

· Autoesclusione: con un numero di allarmi in un tempo definito si ottiene l’auto-esclusione di quel sensore 

· Personalizzazione: immissione di un testo di n° 20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7mA

· Protezione extra tensioni: fino a 35SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Dimensioni[mm]: L=35; B=42; H=22
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo preconfigurato

Caratteristiche Sensore
· Rivelatore a doppia tecnologia MW + PIR

· Portata 6-12m

· Assorbimento di corrente in allarme15mA

Collegamento Elettrico
[image: image18.png]BUS DI CENTRALE 1 — +
[— ALL
— ALL

— TAMP
— TAMP





Sensore PIR Interfacciato -  SN0012/4
[image: image19.png]



Caratteristiche Principali

Composto da due moduli Keystone

a) Modulo interfaccia per il collegamento al BUS

b) Modulo Keystone Sensore 
Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale attraverso il BUS RS485.

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Tipologia: Furto, Incendio, Rapina, Tecnologico

· Temporizzazione: Ritardo di allarme da “000” a 180”

· Consenso: Associazione del dispositivo con un altro sensore per ottenere la funzione END

· Funzione Seguimi: Associando il dispositivo ad altri due si ottiene la definizione di un percorso stabilendo i parametri di priorità e dei tempi del percorso stesso.

· Conteggio impulsi: Programmazione del numero di impulsi (da 01 a 15) e dell’ampiezza degli impulsi stessi per ottenere la condizione di allarme

· Autoesclusione: Con un numero di allarmi in un tempo definito si ottiene l’auto-esclusione di quel sensore 

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7mA

· Protezione extra tensioni: fino a 35SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Angolo di copertura: 45°

· Contenitore: Keystone

· Colore: Nero
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo preconfigurato
Caratteristiche Sensore
· Rivelatore PIR

· Portata 6m

Collegamento Elettrico
[image: image20.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Sensore di Temperatura Interfacciato - SN0012/4
[image: image21.jpg]



Caratteristiche Principali
Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale attraverso un BUS seriale RS485.

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Tipologia: Tecnologico

· Autoesclusione: Con un numero di allarmi in un tempo definito si ottiene l’auto-esclusione di quel sensore 

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7mA

· Protezione extra tensioni: fino a 35SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Angolo di copertura: 45°

· Contenitore: Keystone

· Colore: Nero
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC
· Indirizzo preconfigurato
Caratteristiche Sensore
· Rivelatore di Temperatura 

· Range di rilevazione: -15° +90°
Collegamento Elettrico
[image: image22.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Sensore Crepuscolare Interfacciato - SN0012/4
[image: image23.jpg]



Caratteristiche Principali
Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale attraverso un BUS seriale RS485.

Dalla centrale di comando è possibile programmargli i seguenti parametri:

· Tipologia: Tecnologico

· Autoesclusione: Con un numero di allarmi in un tempo definito si ottiene l’auto-esclusione di quel sensore 

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7mA

· Protezione extra tensioni: fino a 35SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Angolo di copertura: 45°

· Contenitore: Keystone

· Colore: Nero
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC
· Indirizzo preconfigurato
Caratteristiche Sensore
· Rivelatore Crepuscolare

· Range di rilevazione: -15° +90°
Collegamento Elettrico
[image: image24.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Interfaccia Attuatore Digitale - 1022/A1
[image: image25.jpg]NG C NA

103 9

ATTUATORE
DIGITALE
art. 1022/A1

INDIRIZZO

SENEDA SRL

LED LED
on " A B +or





Caratteristiche Principali
Unità periferica remota per attuazioni di allarme di tipo digitale: il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale su  BUS seriale RS485 con protocollo proprietario.

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Tipologia: Sicurezza, Domotico, Tele Attivazione

· Configurazione: Allarme 

· Funzionamento del relè: Bistabile o Temporizzato

· Tempi di attuazione Allarme: da “00” ÷ “60 + 01’ ÷ 720’

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7 ÷ 45mA
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Contenitore: ABS in Modulo DIN
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC
· Indirizzo preconfigurato
· Carico Massimo Uscita Relè: 10A – 220Vca

Collegamento Elettrico
[image: image26.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Interfaccia Controllo Accessi - 1022/A01-AC
[image: image27.jpg]NG .G NA

1 3 9

ATTUATORE
C/ACCESSI
art. 1022/A01CA

INDIRIZZO

SENEDA SRL





Caratteristiche Principali
Unità periferica remota per comandi ON/OFF di tipo digitale.

Il relè del dispositivo commuta ogni qualvolta il blocco di Sicurezza di cui fa parte cambia di stato 

(Inserito / Disinserito).

Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale su BUS seriale RS485 con protocollo proprietario.

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Il Relè commuta solo quando il blocco di appartenenza viene Inserito

· Il Relè commuta solo quando il blocco di appartenenza viene Disinserito

· Il Relè commuta sia quando il blocco di appartenenza viene inserito che quando viene Disinserito

· Funzionamento del relè: Bistabile o Temporizzato

· Tempi di attuazione Allarme: da “00” ÷ “60 + 01’ ÷ 720’

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

· Carico Massimo Uscita Relè: 10A – 220Vca
Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7 ÷ 45mA
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C

· Contenitore: ABS in Modulo DIN
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC
· Indirizzo preconfigurato
· Carico Massimo Uscita Relè: 10A – 220Vca

Collegamento Elettrico
[image: image28.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Sirena Autoalimentata Interfacciata – sn 0013/2
[image: image29.jpg]



Caratteristiche Principali
NB: Sirena di Proprietà di AMC ELETTRONICA  

Le caratteristiche tecniche della Sirena  sono riportate sulla  scheda illustrativa del costruttore 

All’interno della stessa è alloggiato un dispositivo SENEDA che si interfaccia con il nostro sistema NEXUS NEW.
L’Interfaccia è un’unità periferica remota per attuazioni di allarme di tipo digitale e il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale attraverso un BUS seriale RS485 con protocollo proprietario.

· Comando di Attivazione allarme 

· Comando di Stato Impianto

· Linea manomissione della Sirena 

Dalla centrale di comando è possibile programmargli i seguenti parametri:

· Tipologia: Sicurezza, Domotico

· Tempi di attuazione: Allarme da “00’ ÷ 15’ 

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di corrente: 7mA
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC
· Indirizzo Preconfigurato
Collegamento Elettrico
[image: image30.png]— &

—— ALIMENTAZIONE + 12 Vdc
—— ALIMENTAZIONE 0 Vdc
[—— + 12 a Cadere comando Sirena

|— +12 a Dare stato impianto

|— Tamper Manomissione

[—— Tamper Manomissione

BUS DI CENTRALE




Presa Domo Interfacciata - 1022/A3
[image: image31.jpg]



Caratteristiche Principali
Unità periferica remota per attuazioni domotiche in contenitore Keystone.

Il dispositivo dispone di una uscita relè da 15A - 220Vac con circuito Antiscintilla per comandare Elettrodomestici.

Il dispositivo colloquia in polling con l’unità centrale su BUS seriale RS485 con protocollo proprietario.

Dalla centrale di comando è possibile programmargli i seguenti parametri:

· Tipologia: Domotico, Tele attivazione

· Funzionamento del relè: Bistabile o Temporizzato

· Tempi di attuazione: Allarme da “00” ÷ “60 + 01’ ÷ 720’

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 7 - 45mA
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Uscita Relè con Carico Max = 15 A – 220 V ca

· Funzionamento del Relè : Bistabile e Temporizzato

· Contenitore: N°2 moduli Keystone

· Indirizzo Preconfigurato.

Collegamento Elettrico
[image: image32.png]BUS DI CENTRALE

> w4+

CAVO FLAT





Lettore Chiavi Trasponder RFID - 1023/M1
[image: image33.jpg]



Caratteristiche Principali
Unità periferica remota intelligente, colloquia con la centrale per mezzo di un BUS seriale con protocollo proprietario.

Fornisce alla centrale i dati letti sulle chiavi digitali Trasponder per la attivazione/disattivazione del sistema.

· Trasferimento dati: Lettura delle chiavi con scambio dei dati in tecnica trasponder  assenza di contatti fisici)

· La distanza di lettura del trasponder è di 1.2cm

LED di segnalazione:

· Rosso: ON/OFF BLOCCO GENERALE 

· Giallo: ON/OFF BLOCCO PARZIALE

· Verde: SEGNALAZIONI DI SERVIZIO O DI ANOMALIE

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del 

dispositivo stesso

· Temporizzazione: Ritardo di inserimento da 000” a 180”

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di alimentazione: 12Vdc±5% 

· Assorbimento di corrente: 18mA
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Contenitore: Modulo Keystone

· Indirizzo Preconfigurato

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

Collegamento Elettrico
[image: image34.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Tastiera Remota - 1023/M2
[image: image35.jpg]



Caratteristiche Principali
Interfaccia utente per la gestione da locale delle funzioni di Sicurezza e Domotiche. Colloquia con la centrale per mezzo di un BUS seriale con protocollo proprietario.

· N°3 LED di segnalazioni:

· Rosso: ON/OFF BLOCCO GENERALE

· Giallo: ON/OFF BLOCCO PARZIALE

· Verde: SEGNALAZIONI DI SERVIZIO O DI ANOMALIE

· Tastiera siliconica a 16 tasti con funzione clik

· Display retroilluminato a 20x2 caratteri

Dalla centrale di comando è possibile programmare i seguenti parametri:

· Personalizzazione: Immissione di un testo di n°20 caratteri per definire la funzione o l’ubicazione del dispositivo stesso

· Temporizzazione: Ritardo di inserimento da 000” a 180”

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di Alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di corrente: 50mA

· Tranceiver del BUS485 con protezione alle scariche elettriche fino a 15SKV

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo preconfigurato
Collegamento Elettrico
[image: image36.png]BUS DI CENTRALE




Tastiera / Monitor Touch - 1023/M
[image: image37.jpg]01/11/2021

19:33:01

22°C

iAo

:
P— "
NEXUS NEW by SENEDA





Caratteristiche Principali
Interfaccia Utente, Display Touch da 7.5”.

Il dispositivo colloquia con la centrale per mezzo di BUS e Rete TCP IP.

Gestisce due funzioni fondamentali:

· Sicurezza e Domotiche 

· Video Allarme e di Videosorveglianza

A bordo scheda possono essere alloggiate le seguenti schede opzionali:

· Scheda HDMI per gestire le funzioni Video con schermo più grande

· Uscita Audio

· Uscita USB per collegare un Mouse e poter navigare all’interno nel menù di Video Sorveglianza 

Il dispositivo è dotato di:

· Orologio Calendario

· Lettore di temperatura ambiente

Da centrale è possibile programmare:

· Temporizzazioni per le funzioni di Sicurezza 

· Personalizzazione con immissione di un testo di 20 caratteri 

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di Alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di Corrente: 125mA 

· Protezione alle Extratensioni: Fino a 15SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Contenitore: Plastico in ABS

· Indirizzo Preconfigurato

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo di rete BUS Preconfigurato

· Indirizzo di rete LAN Liberamente programmabile

· Dimensioni [mm]: B125 mm – L 20 mm – H 60 mm
· Collegamento Elettrico
[image: image38.png]RJ RETE LAN DIINGRESSO

JAK USCITA AUDIO
e e

HDMI ( MONITOR ESTERNO )

BUS DI CENTRALE

USB (MOUSE ) o
————[uss =

G|





Interfaccia Domo Clima e Telecomandi - 1024/D1
[image: image39.jpg]



Caratteristiche Principali
Unità Domotica remota che colloquia con la centrale per mezzo di un BUS seriale con protocollo proprietario.

La scheda permette la memorizzazione di 5 telecomandi e per ognuno di essi permette la memorizzazione di 5 funzioni.

Tutte le funzioni sono liberamente gestibili da remoto o da tastiera Touch.

La centrale inoltre permette di creare un blocco con specifiche funzioni per la gestione dei sistemi di climatizzazione.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di Alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di Corrente: 80mA 

· Protezione alle Extratensioni: Fino a 15 SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Irradiamento infrarossi: 360°

· Funzione beep sia per l’acquisizione che per i comandi

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo Preconfigurato 

· Contenitore Base in ABS, Coperchio in Policarbonato

Collegamento Elettrico
[image: image40.png]BUS DI CENTRALE




Interfaccia Domo Automatismi – 1024/D4
[image: image142.emf]
Caratteristiche Principali
Unità Domotica remota, colloquia con la centrale per mezzo di un BUS seriale con protocollo proprietario.

La scheda permette gestione di Sistemi di Automazione (Tende, Tapparelle, Cancelli, ecc.).

Tutte le funzioni sono liberamente gestibili da remoto o da Tastiera Touch.

Caratteristiche Tecniche
· Tensione di Alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di Corrente: 80mA 

· Protezione alle Extratensioni: Fino a 15 SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Relè di Comando con carichi fino a 10A 220Vca

· Funzionamento del Relè Bistabile e Temporizzato 

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo Preconfigurato 

· Contenitore Base in ABS un modulo DIN
Collegamento Elettrico
[image: image41.png]BUS DI CENTRALE

— +
— B

— A





Interfaccia Domo Controllo consumi Elettrici – 1024/D5
[image: image42.png]T N

DOMO CONTROLLO CONSUMI
Art, 1024105





Caratteristiche Principali
Unità Domotica remota, colloquia con la centrale per mezzo di un BUS seriale con protocollo proprietario.

· Il Dispositivo su una richiesta inviata tramite Notifica dall’APP invierà il dato relativo al consumo istantaneo  

· Inoltre permette di impostare 5 livelli di soglie di Allarme ( valori espressi in Watt ) con Step da 1000 Watt

Tutte le funzioni sono liberamente gestibili da remoto o da Tastiera Touch.
Caratteristiche Tecniche
· Tensione di Alimentazione: 12Vdc±5%

· Assorbimento di Corrente: 80mA 

· Protezione alle Extratensioni: Fino a 15 SKV
· Temperatura d’esercizio: 0°C +40°C
· Sensore carichi elettrici fino a 5,5 KW 

· Realizzato in tecnologia SMD con processore RISC

· Indirizzo Preconfigurato 

· Contenitore Base in ABS un modulo DIN
Collegamento Elettrico
[image: image43.png]Rete Elettrica

u oz

DOMO CONTROLLO CONSUMI
Art, 1024105

+@ < |

BUS DI CENTRALE




Connessioni e Test 

BUS RS485 con protocollo SENEDA 4.0
Rete di connessione tra la Centrale e tutti i dispositivi di Sicurezza, Domo / Tecnologico e Tastiera e Tastiera  Touch.

Sulla centrale è presente una morsettiera RS485 su cui collegare il doppino dati e l'alimentazione dei dispositivi.

Sui pin 4 e 5 del connettore RJ ( O ) è presente BUS, quindi è possibile realizzare tutta la rete con un unico cavo UTP. 

La lunghezza massima della rete BUS è di 800m , la centrale può gestire fino a 250 indirizzi.

Il Bus è una rete bilanciata con impedenza tipica di 120Ω.

Utilizzare un doppino twistato e schermato con sezione di 0.75mm.
BUS collegamento tra Centrale e Dispositivi UPR
I nostri dispositivi di Interfaccia sono contrassegnati con l’indirizzo fisico, 

NB: Nello stesso sistema verificare che non ci siano dispositivi con indirizzo uguale.
[image: image44.png]CENTRALE
snnni

L]

P}
=[ale ] [=[a]e]+ —[ale|+
UPR1 UPR UPR

—[a]e]* —[a]e]#] ~[a]s]+]

UPR 250 UPR UPR




Alimentare la centrale ed effettuare le seguenti Verifiche
1. Misurare la tensione di alimentazione tra i morsetti (+ e -) del BUS, il valore deve essere compreso tra 11,8 e 13,9Vdc
2. Se il valore della tensione è inferiore a quello menzionato è possibile che sulla rete ci sia un corto circuito sui cavi di alimentazione pertanto bisogna individuarlo e rimuoverlo

3. Effettuare lo stesso test su tutti gli Alimentatori Remoti eventualmente installati in rete

4. Scollegare il cavo positivo dell'alimentazione della rete e collegare in serie un Amperometro. Il valore misurato deve essere minore di 2A.

Se il valore è superiore occorre installare degli alimentatori supplementari lungo la rete (codice articolo 1020/C2).

NB: Collegare insieme tutti i GND (Negativo di Alimentazione Centrale e Alimentatori Remoti). 

Se il valore è uguale a zero è possibile che la rete sia interrotta. 

Per il calcolo della capacità della Batteria tampone basta moltiplicare il valore della corrente letto al punto (4) per il tempo di autonomia che si vuole dare al sistema in assenza di rete di alimentazione primaria.

Il vano della centrale supporta una batteria da 7Ah (Contenitore opzionale aggiuntivo con vano per batteria da 17Ah).

In installazioni complesse, con più linee e impedenza dei cavi diverse, utilizzare il nostro dispositivo ROUTER RS485 codice articolo1020/C3 come da schema seguente: 
[image: image45.png][ seneon s 1020763 Router (@)
RETE1

s HE
RETE2 _H
L c
= BUS DI CENTRALE
RETE3
] )

u

RETE 4

18





Rete TCP IP
Rete di connessione tra Centrale, Telecamere e Tastiere Touch.

[image: image46.png]LAN CENTRALE
CONNETTORE RJ P

uTpP

TOUCH

W

UTP
B e
w w W
¥
UTP SWITCH vTP
l_DIRETE
i Bl —
L p
w L SWITCH
DI RETE
£~ 1

SWITCH
DI RETE





Sulla CPU di Centrale sono presenti 3 connettori RJ:

1. Connettore WAN: per il collegamento al Router Internet

2. Connettore RS485: per il collegamento delle telecamere
3. Connettore LAN: su questo connettore è presente sia la rete LAN che il BUS RS485 in quanto i pin 4 e 5 sono collegati al BUS (nel caso in cui lo stesso deve essere collegato ad uno SWITCH,  ricordarsi di isolare questi pin (Blu e Blu/Bianco)
La Centrale può gestire fino a 150 Telecamere comprese le tastiere  Tastiere Touch 

 la distanza massima tra gli Switch di rete è di 100m.

Utilizzare esclusivamente Switch di rete Gbit e cavo UTP cat. 6.

Le telecamere devono essere Alimentate a 12Vdc e hanno un assorbimento di circa 800 mA
NB : ( Quando si Attiva la funzione di Videoanalisi i Led IR devono essere disattivati e Provvedere ad Illuminare l’area con supporti alternativi facendo attenzione a posizionare la sorgente luminosa a 1.5 mt dall’obiettivo della telecamera ) 

L’alimentazione deve essere prelevata da una fonte Tamponata, in quanto la Centrale potrebbe rilevare una condizione di allarme da mancanza rete di alimentazione.

Utilizzare i nostri Alimentatori Remoti (Art. 1020/C2).

La Centrale gestisce flussi video di telecamere con protocollo ONVIP  (BOSCH, DAHUA, HIKVISION, ecc.)

La Centrale  gestisce la Video Analisi esclusivamente Telecamere da BOSCH serie DINION.
Per la programmazione delle funzioni di Video Analisi consultare il manale BOSCH.

E’ possibile utilizzare altre telecamere con Videoanalisi prelevando l’allarme dalla stessa e interfacciandola con i ns. dispositivi sensori e abilitando poi in programmazione l’associazione tra telecamera e Sensore .
Programmazione Centrale
1° Operazione  = VERIFICA DELLA RETE ADSL
· Testare la RETE LAN Interna e il  Router Internet e verificare gli indirizzi liberi e su quale famiglia sono appoggiati

Per effettuare la  verifica procedere come segue : 

- Porre la rete del PC in Ottieni Automaticamente un Indirizzo IP

- Dal PC aprire il Prompot dei Comandi
- Digitare :  ipconfig
Il monitor Visualizzerà :

a) IPv4 = Indirizzo della rete libero ad esempio 192.168.1.XX  dove ( .1. ) è la famiglia 
b) Sabnet Mask  ( dato Standard ) 255.255.255.0

c) Gataway = 192.168.1.1 
Memorizzare questi dati per la successiva programmazione  ( vedi Capitolo CONFIGURAZIONE DELLA RETE pag. 42 )
Configurazione del PC per prima connessione 
La centrale è configurata in fabbrica con l’indirizzo di default 192.168.1.225, pertanto, in questo caso, si può convenientemente utilizzare per la connessione l’indirizzo IP 192.168.1.200 che va digitato nel campo di testo corrispondente alla voce “Indirizzo IP:”, mentre nel campo di testo corrispondente a “Subnet mask” si scriva il valore 255.255.255.0
Il TOOL di programmazione è realizzato su piattaforma WINDOWS. 

Le caratteristiche minime del PC devono essere:

· Windows 10 e successivi

· Processore Intel 10 e/o Ryzen 5 

· RAM 8Gb  -/-  256Mb

· Spazio libero su Hard Disk minimo 250Gb

· Porta seriale LAN RJ

Scaricare dal sito  www.seneda.it  il programma (per scaricare il programma è necessario compilare il form) caricarlo sul PC e seguire le istruzioni a video che il programma visualizza.

Prima di utilizzare il Tool è necessario assicurarsi che il PC sia configurato correttamente per la connessione LAN.

Seguire la procedura descritta per Windows 

· Dal pannello di Controllo , Selezionare 

1. Rete Internet 
2. Centro Connessione Rete e Condivisione
[image: image47.png]@ Area geografica

Barra delle applicazioni ed esplorazi

& Cronclogiafile
P





Si aprirà la seguente schermata:
[image: image48.png]Pagina iniziale Pannello di
controllo

Modficaimpostoonischeda

Modifica impostazioni di
condivisione avanzate

Opzioni streaming
multimediale

Vedere anche

Visualizzare le informazioni di base sulla rete e configurare le connessioni

Visualizza refi attive.

TIM-42969226 Tipo disccesso:  Intemet
Rete pubblica Connession’: ) Wi-Fi (TM-42969225)

Modifica impostazioni di rete

1 Configurs nuovs comnessone o rete

Configurare una connessione 2 banda larga, remota o VPN oppure configurare un router o un
punto di accesso.

[ Risoluzone problemi

Eseguire la diagnosi ¢ a correzione di problemi di rete oppure ottenere informazioni per la
tisoluzione dei probler





Con il Tasto destro del Mouse disabilitare tutti i dispositivi di rete che NON vengono utilizzati per la connessione alla centrale (per esempio Connessione di Rete BlueTooth) e lasciarli disabilitati fino alla fine della procedura di inizializzazione della centrale. Poi:

· Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona da utilizzare, dal menu a tendina cliccare sulla voce “Proprietà”.
· Selezionare:

· Modifica impostazioni scheda
Si aprirà la seguente schermata:


[image: image49.png]La connessione utiizza gl elementi seguenti:

T Uika 6 pinfcagne paccheti QoS a
2B FofiClen NDIS 63 Packet er Diver
Borverbidge

2. Protocol icrosof Network Adapter Mutipleor
2. Diver protocolo LLDP Mirosoft v





Sulla finestra che compare, cliccare su “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)”, evidenziarla e poi “Proprietà”. Si aprirà la seguente schermata:

[image: image50.png]Proprieta - Protocollo Interet versione 4 (ICP/IPvd) X

Generale | Configurazione alternativa
£ possibie ottenere [assegnazione automatica delle impostazioni P se

rete supporta tale caratteritica. In caso contrario, sard necessario
ichiedere alamministratore di rete e impostazioni I corrette.

@ Otteni automaticamente un ndrizzo TP
O utizza il seguente inirizzo T

[—— [

(@ Otteniindiizo server DNS automaticamente
(O Utizzai seguents ndrizz server DN

S D5 profer | —
FE— | ——

Comvada postaot aluscta





Sulla finestra che compare, cliccare sulla voce “Utilizza il seguente indirizzo IP:”
[image: image51.png]Proprieta - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)
Generale

£ possibie ottenere [assegnazione automatica delle impostazioni P se
rete supporta tale caratteritica. In caso contrario, sard necessario
ichiedere alamministratore di rete e impostazioni I corrette.

(OOt automaticamente un ndrizzo

Indrizzo

-
B S

Otteniindiizzo server DIS automaticamente

© Utizza seguentindriz srver DNS:

B —
wneosonae [ ]

[Cconvaida mpostazini aluscita Avanzate...





· La centrale è configurata in fabbrica con l’indirizzo di default 192.168.1.225, pertanto in questo caso si può convenientemente utilizzare per la connessione l’indirizzo IP 192.168.1.200  che va digitato nel campo di testo corrispondente alla voce “Indirizzo IP:”

· Nel campo di testo corrispondente a “Subnet mask” si scriva il valore 255.255.255.0
· Nel campo di testo corrispondente aa “gateway predefinitosi scriva il valore 192.168.1.1
· Cliccare sul tasto “OK” della finestra “Proprietà – Protocollo Internet (TCP/IP)” ed in seguito sul tasto “OK” della finestra“ Proprietà Connessione alla rete locale (LAN)” in modo da confermare le modifiche.

· Connettere il PC alla Centrale utilizzando il cavetto in dotazione ed avviare il programma. “NEXUS PRO “

· Aprire il “Pannello di controllo” e selezionare la voce “Windows Defender Firewall”

[image: image52.png]€ Ripristino.

§ Spaxi diarchivizione

P WiidovsDetends el

Y




· Aprire “Windows Defender Firewall” e cliccare sulla voce nel menu sinistro “Attiva/Disattiva Windows Defender Firewall”

[image: image53.png]Pagina iniziale Pannello di
controllo

Consenti app o funzionalita
attraverso Windows Defender
Firewall

Modifica impostazioni di
pe
notifica

¥ Riprisina impostazoni
predefinte

¥ impostazioni avanzate

Risoluzione dei problemi di
rete

Vedere anche
Sicurezza e manutenzione

Centro connessioni direte e

rFrotezione del FL con vindows Uerenader

Windows Defender Firewall contribuisce a impedire a p
tramite una rete o Internet.

B9 riprivate
B D cuesto reti pubbliche

Reiin luoghi pubblici come acroporti ¢ Internet café.

Stato di Windows Defender Firewall:

Connession in ingresso:

Rei pubbliche attive:

Stato notifica:




Disattivare il firewall fino alla fine delle operazioni di inizializzazione e configurazione della centrale

[image: image54.png]Personalizzazione impostazioni per ogni tipo di rete
& possbile moificar le impostazioni el frewll per ognitpo diete n uso.
Impostszoni i rete privata
° O Abilita Windows Defender Firewsll
Bloces tutte e comnession in ingresso, incluse quell nellelenco dell spp consentite

Invia notifica quando Windows Defender Firewall blocca una nuova app.

Q) ® Disative indows DefenderFirnsl sk o comsigits)

Impostszoni i rete pubblica
@ O it Windows Defendes irewal
Bloces tutte e comnession in ingresso, incluse quell nellelenco dell spp consentite

Invia notifica quando Windows Defender Firewall blocca una nuova app.

Q) ® Distie indows DefenderFrewsl(scea non consigs)




Attenzione : 

Ricordare sempre di ripristinare la configurazione del PC dopo aver configurato la centrale effettuando le operazioni di:

· Ripristino della configurazione dei dispositivi di rete precedentemente disattivati

· Ripristino della configurazione del dispositivo di rete utilizzato per la connessione con la centrale

· Ripristino dello stato di Windows Firewall Defender
Schermata HOME
[image: image55.png]i NEXUS-NEW : V 1.0.0 - ALFA

NEXUS-NEW by SENEDA 4.0 Srls

“ Software di programmazione V1.0.0 n





1. Archivio Clienti: Apre la videata archivio clienti
2. Nuovo Cliente: Permette la programmazione di un nuovo Cliente
3. Aiuto : Pagina Help guida alla programmazione
4. Esci : Esce dal programma

1. Archivio Clienti: Apre la videata archivio clienti
[image: image56.png]n! NEXUS-NEW: V1.

File

© Nuovo Cliente

e —

‘ & Archivio Impianti

‘ © Nuovo Impianto.

5 NEXUS-NEW - Ricerca Cliente - = x

Cerca Clerte

LEONTE GEORGE AGILE SOFTSYS ENGINEERL
‘SENEDA SRL SENEDA

—1-—-.-—” © Aogiungiihuova Giients ‘ Aiuto

NEXUS-NEW by SENEDA SRL

Software di programmazione V1.0.0-ALFA





Elenco dei clienti già in archivio . Per ogni cliente la videata riporta i dati Impianto 

Per entrare nell’impianto selezionare e fare doppio Clik 

TASTI FUNZIONE 
ELIMINA : Elimina il cliente dall’archivio
INDIETRO : Torna alla pagina Home
AGGIUNGI NUOVO CLIENTE : Permette di Inserire un nuovo cliente  
2. Aggiungi Nuovo Impianto: Permette la programmazione di un nuovo Impianto

[image: image57.jpg]o e
ottt [ || oo [
S Centrale ] Avenda [ ]
o ] [ ]
N ] [ ]
W 000 | KW 00| [ ]
[ Ty — R
OtaCatade [ 2 b 201 5 [—
e e JI——

# ot
# Rirtina

o Saimpiante





CENTRALE : Inserire i dati come da schema
· Codice Master : Codice di 4 cifre univoco di identificazione della Centrale .                                                                                   Lo stesso vale come Password di accesso all’APP 
· Sim Centrale: Numero Telefonico della SIM da inserire in centrale
· Indirizzo Server: Indirizzo del Server a cui è collegata la Centrale (NON MODIFICARE)

· Indirizzo della Centrale: L’indirizzo di default della Centrale è 192.168.1.225  
· SW e HW : Versioni Software e Hardware della Centrale  
· Data di Installazione: Cliccando sul menù a tendina è possibile selezionare la data
· Data del Collaudo: Cliccando sul menù a tendina è possibile selezionare la data

CLIENTE : Inserire i dati Anagrafici del cliente :  Azienda, Indirizzo, Città, CAP, Telefono, Mail.
· Ripristina: Dopo la prima Installazione il PC memorizza tutti i dati di configurazione programmati in Centrale, in caso di sostituzione della Centrale questo tasto permette di scaricare sulla nuova Centrale  l’ultima configurazione  memorizzata.
· Visualizza Configurazione :

[image: image58.png]NEXUS-NEW : Configurazione

Codici di Sistema Inizializzazione Lista Dispositivi Terminali Telefonici

Sicurezza Domotica Storico Eventi Videosorveglianza
Menu Servizi Registra su CLOUD

Scenari Configurazione Della Rete
System Reboot Upgrade Centrale

@ Termina Connessione

1=Stampa Configurazione

Aiuto

L Cerca ©

o
(]
¥
a
[ |
D
(0]
2

e

@ £ Bwc ~ 2o EHQ L B m 23/:’;:024 %‘




Questa videata permette di visualizzare i dati programmati sulla centrale precedentemente . 

Per un nuovo impianto la videata non è accessibile .
· Dati Istallazione:
[image: image59.png]% NEXUS-NEW : Dati Installazione

Installazione Collaudo Collaudo

Azienda [

Installazione Terminata [] Data collaudo ‘

Responsabile Tecnico

Note funzionali dellimpianto

4= Indietro + Salva Modifiche Aiuto





Questa videata permette di inserire dei dati relativi all’installazione fisica dell’impianto . Immettere i dati come da schema e salvarli 
Per un nuovo impianto la videata non è accessibile.
· Gestione Assistenze: Permette la Creazione di uno Storico degli interventi di manutenzione
[image: image60.png]Filtri

Eeweada [ ]fa]

Interventi

Data
Intervento

<4 Indietro ‘ © Nuova Assistenza ‘





Questa videata permette di inserire note degli interventi di assistenza effettuate sull’impianto  . 
Immettere i dati come da schema e salvarli 
Per un nuovo impianto la videata non è accessibile .
· Indietro: Torna alla videata precedente 
· Elimina : Elimina tutti i dati immessi
· Aiuto: Pagina Help di aiuto alla programmazione
· Salva Impianto: Salva i dati  immessi
· Connetti: Posizionare Sulla Centrale il Jumper come da figura  nella posizione SERVIZIO
[image: image61.png]



Con il tasto Connessione Locale Effettuare la connessione Centrale/PC
Compare la videata
Connessione Locale / Remota
Dalla Videata “Nuovo Impianto” premendo il tasto “Connetti” si accede alla seguente schermata:

[image: image62.png]8] Connessione Centrale

o Gonnetti ‘

Public1p Address

# Riprstina ‘

temollp Addess || Internal 1p Address

W Ver.

8 indietro

151.99.0.100 ## Connessone Rete Pubblica
192.168.1.100 o Connessone Rete Privata
Offline
# Offine I Aiuto

o Sslva Modiiche





Descrizione:

· Tasto Connessione Rete Pubblica:Permette la connessione della centrale da remoto 

· Connessione Rete Privata: Permette la connessione locale diretta PC/Centrale

· Off Line: Permette di vedere la configurazione della centrale senza collegarsi (per Centrali già in Archivio)

· Offline/Connessione in corso: Stato della Connessione

· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione

· Indietro: Torna al menù precedente

· Effettuata la connessione Locale/Remota, compare la seguente Videata del menù generale:
Menù principale

[image: image63.png]Configurazione Della Rete Codici di Sistema Inizializzazione Lista Dispositivi

Terminali Telefonici Sicurezza Domotica Videosorveglianza

Scenari Storico Eventi Ment Servizi Registra su CLOUD

= Termina Connessione «~: Stampa Configurazione





L’elenco e l’ordine delle operazioni da effettuare per la programmazione 

· CONFIGURAZIONE DELLA RETE

· CODICI DI SISTEMA 

· INIZIALIZZAZIONE

· LISTA E PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI 

· TERMINALI TELEFONICI

· SICUREZZA (VEDI SOTTO MENU’)

· DOMOTICA (VEDI SOTTO MENU’)

· VIDEOSORVEGLIANZA(VEDI SOTTO MENU’)

· SCENARI

· STORICO EVENTI

· MENU’ SERVIZI = Filtro Rete  + System Reboot + Upgrade centrale 

· REGISTRA SU CLOUD

· TERMINA CONNESSIONE

· STAMPA CONFIGURAZIONE : Permette di stampare un archivio cartaceo delle programmazioni effettuate

· AIUTO : Pagina Help di aiuto alla programmazione 

CONFIGURAZIONE DELLA RETE
[image: image64.png]% NEXUS-NEW : Codici di Sistema

RETE
INDIRIZZO IP 192.168.1.225
MASCHERA DI RETE 255.255.255.0
GATEWAY 192.168.1.250
DNS 8.8.8.8

+ Modifica

Aiuto

4= Indietro





In funzione dei dati letti dalla verifica della Rete ( Pag. 34)
Se la Rete è sulla stessa famiglia 192.168.1.XX  si può procedere con la programmazione 
Se invece la Rete è su una famiglia diversa e ha un Gateway diverso 192.168.X.XX  modificare i parametri di connessione sia sulla Centrale che sul PC

1)  Modificare l’Indirizzo IP scegliendo un Indirizzo IP libero 

2)  Lasciare inalterato la Maschera di Rete 

3)  Inserire il nuovo Gateway 

4) Modificare il parametro DNS in 8888

· Salvare il dati immessi con il tasto Modifica 

· Cliccare sul tasto Indietro 

· Compare la Videata del menù principale 

· Cliccare sul tasto Termina Connessione 

· Compare la Videata 
Effettuare le stesse modifiche sul PC seguendo le procedure descritte a pagina 34/35/36

Dall’Operatore della rete Internet far aprire le porte

·  1883, 554 , 8554 , 8888 , 9999 , 11000 , 11001
Sull’indirizzo che si assegna alla Centrale 

Rieffettuare la connessione PC Centrale utilizzando i nuovi dati di rete immessi 
Menù di programmazione dei Codici di Sistema
[image: image65.png]) NEXUS-NEW : Codici di Sistema

coDicl
MASTER
INSTALLATORE 0
UTENTE 0
[CODICE PROG. SETTIMANALE 0

+f Modifica

Aiuto

4@ Indietro





· Codice Master
Il codice Master è un codice univoco che permette alla Centrale di essere riconosciuta da Remoto. Il Codice NON è modificabile!
[image: image66.png]MASTER





· Codice Installatore
Il codice Installatore è un codice che permette allo stesso di mettere la centrale in modalità SERVIZIO DA TASTIERA lcd O Tastiera Touch
IL Codice è modificabile inserendo i nuovi dati e salvando .

Nello stato attivo (normale funzionamento) viene accettato solo se tutti i blocchi di Sicurezza sono spenti (Disinseriti).

Il codice permette di accedere alla connessione tra la Centrale e il TOOL di Programmazione sia da locale sia da Remoto.

[image: image67.png]INSTALLATORE





· Cliccare sulla prima cifra 

· Modificare la Cifre 

· Il cursore avanza in automatico cifra per cifra

· Salvare con il tasto MODIFICA
· Codice Utente
· Il codice UTENTE è un codice che permette allo stesso di mettere la centrale in modalità SERVIZIO

Il codice nello stato attivo (normale funzionamento) viene accettato solo se tutti i blocchi di

Sicurezza sono spenti (Disinseriti).

Il Codice permette all’utente di accedere al menù Utente.

[image: image68.png]UTENTE





· Cliccare sulla prima cifra 

· Modificare la Cifre 

· Il cursore avanza in automatico, sulla seconda, ecc.

· Salvare con il tasto MODIFICA

· Codice Programmatore Settimanale di Sicurezza
Programmazione e Modifica del codice di Attivazione/Disattivazione Automatiche dei Blocchi di Sicurezza da parte del Programmatore Orario settimanale.
[image: image69.png][CODICE PROG. SETTIMANALE





· Cliccare sulla prima cifra 

· Modificare la Cifre 

· Il cursore avanza in automatico, sulla seconda, ecc.

·  Salvare con il tasto MODIFICA

· MODIFICA: Salva i dati immessi

· AIUTO: Pagina di aiuto alla programmazione

· INDIETRO: Torna al menù precedente
Inizializzazione del Sistema
Tasto di Avvio della ricerca automatica dei dispositivi connessi alla Rete BUS (Dispositivi di interfaccia Indirizzati di Sicurezza e Domo/Tecnologico) e alla rete LAN TCPIP (Telecamere).

NB: i dispositivi TOUCH hanno il doppio Indirizzo sia di rete BUS che IP.
[image: image70.png]o NEXUS-NEW - Inzalizzazione

RS485. TOTALE DISPOSITIVI TP

o o

SELEZIONARE L'

ITERFACCIA DI RETE DA UTILIZZARE PER LA SCANSIONE

169.254.210.75

4@ Indietro Aiuto





La Videata permette di selezionare l’indirizzo della rete LAN su cui sono Installate le Telecamere e il Touch.

Selezionare l'Interfaccia di Rete da utilizzare per la Scansione: Dal menù a tendina selezionare l’indirizzo di rete poi Inizializzazione Dispositivi:
[image: image71.png]o8] NEXUS-NEW : Inizializzazione — = x

RS485 TOTALE DISPOSITIVI TP
o o o

SELEZIONARE L'INTERFACCIA DI RETE DA UTILIZZARE PER LA SCANSIONE

169.254.210.75 v

G indietro

Aiuto





La Centrale effettua la ricerca Automatica dei dispositivi connessi sia sulla rete BUS che sulla rete LAN.

Il Cursore con la scritta Attendere  indica la fase di ricerca.

La ricerca (in funzione di quanti dispositivi sono stati collegati) può durare diversi minuti!

A fine ricerca:


 [image: image72.png]RS485




 Indicazione del numero di dispositivi trovati sulla rete Bus


 [image: image73.png]TCPAP




 Indicazione del numero di dispositivi trovati sulla rete LAN


 [image: image74.png]"TOTALE DISPOSITIVI

o




 Indicazione del numero Totale dei dispositivi trovati sulle due reti

· AIUTO: Pagina di aiuto alla programmazione

· INDIETRO: Compare la seguente Videata
NB : la centrale effettua la ricerca automatica sulla rete LAN esclusivamente delle Telecamere Bosch serie Dinion  .

Sé sono state installate anche Telecamere di altro Brand con protocollo Onvif  bisogna inserirle manualmente.

[image: image75.png]Rs485 TOTALE DISPOSITIVI TCP/IP

28. 2n 2

85 Inizializzazione centrale in corso... - = x

ATTENDERE...

@, Inizializzazione Dispositivi Aiuto





La centrale memorizza i dispositivi trovati in fase di ricerca e a fine attesa compare la Videata principale.
Dalla Videata principale, selezionando “Programmazione Dispositivi”, si accede alla lista generale di tutti i dispositivi.
Lista Dispositivi
[image: image76.png]W NEXUS-NEW : L

cimina

PELE R SRR R R SRS RR SRR R R AR S

-

i Acdrss

0010
0035
0036
0037
0043
0045
0047
0057
0073
o085
0086
0100
o105
0126
o152
o162
o168
0170
o

o2
o173
0176
0177
0179
0180
o184
o185
017s

28

TipoDevice

TASTIERA REMOTA
ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

CONTROLLO ACCESSI

ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

CONTROLLO ACCESSI

DOMOTICA AUTOMATISMI
ALIMENTATORE REMOTE

ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

TASTIERA REMOTA

SENSORE DT ( RADAR )

(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
TASTIERA REMOTA

(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
SIRENA AUTOALIMENTATA
INTERFACCIA SENSORE CREPUSCOLA...
INTERFACCIA SENSORE TEMPERATURA
INTERFACCIA SENSORE PIR
ATTUATORE ALLARME

CHIAVE TRASPONDER

CHIAVE TRASPONDER

RV TASTIFRA TONCH

Descritons

TASTIERA INTERNA
comaNDO LuCI

COMANDO TENOLOGICO
CONTROLLO ACCESS! BLOCCO 1
ATTUATORE ALLARME BLOCCO 2
ATTUATORE ALLARME BLOCCO 1
CONTROLLO ACCESS! BLOCCO 2
DOMOTICA AUTO" =2~ .
ALIMENTATORE Rewrore
COMANDO CALDAIA

TELEATTIVAZIONE

TASTIERA ESTERNA

RADAR DT

ALLARME TECNOLOGICO

ALLARME NA

TASTIERA TEST

ALLARME IMPULS| TAPPARELLA

ALLARME AUTOESCLUSIONE

RADAR CUCINA

ALLARME TEMPORIZZATO

SIRENA AUTOALIMENTATA

SENSORE CREPUSCOLARE

INTERFACCIA SENSORE TEMPERATURA
INTERFACCIA SENSORE PIR

PRESA COMANDATA

CHIAVE TRASPONDER

CHIAVE TRASPONDER

(Vi TasTiFRA TOUICH

i
[—

@ S e Genere





Descrizione:

· Elimina: Cliccando sull’asterisco si elimina il dispositivo dall’Interrogazione

· Nr: Ordine Cronologico dei dispositivi

· Fisical Address: Indirizzo fisico del dispositivo, per le Telecamere viene indicato l’indirizzo IP

· Tipologia del Dispositivo: Indica la tipologia del dispositivo 

· Descrizione: Descrizione associata al dispositivo se già Programmato, altrimenti la casella è vuota

· Start Test Generale: Effettua un test generale di tutti i dispositivi della rete BUS, in particolare:

· Abilitato al Funzionamento: Verde Abilitato - Rosso Disabilitato  

· Stato della Comunicazione: Verde Comunicazione Corretta - Rosso Comunicazione non Corretta o Assente

· Stato di Allarme: Verde Stato di Riposo - Rosso Stato di Allarme

· Stato di Manomissione (Tamper): Verde Stato di Riposo – Rosso Stato di Allarme

[image: image77.png]MDWE-NIY: Lista dispositil moia~to

Aggiungi Telecamera -

[

1 REXERREXEEXREAAXXERERXR XXX XL

i,

Fanal i m

I e

192.168.1.227 (BV) INTERFACCIA ACQUISIZIONE A...

152.168.1.113

o0
0035
0038
0037
o043
onss
ovar
0057
0073

o08s
ooss

0100
0105
0126
0152
ot6z
o168
o170
o
oz
0173
0176
o1T
0179
o180
01Ra

%

(BY) INTERFACCIA ACQUISIZIONE A...
TASTIERA REMOTA

ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

CONTROLLO ACCESS|

ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

CONTROLLO ACCESS!

DOMOTICA AUTOMATISMI
ALIMENTATORE REMOTE

ATTUATORE ALLARME

ATTUATORE ALLARME

TASTIERA REMOTA

‘SENSORE DT ( RADAR

(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLA...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLA...
TASTIERA REMOTA

(BS) SENSQRE ACQUISIZIONE ALLA...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLA...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLA...
(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLA...
SIRENA AUTOALIMENTATA
INTERFACCIA SENSORE CREPUSCOL...
INTERFACCIA SENSORE TEMPERATU...
INTERFACCIA SENSORE PIR
ATTUATORE ALLARME

CHIAVF TRASPONDER

[

TELECAMERA BULLET
TELECAMERA DOME

TASTIERA REMOTA 0010

COMANDO ILLUMINAZIONE
COMANDO TECNOLOGICO
CONTROLLO ACCESSI BLOCCO 1
ATTUATORE ALLARME BLOCCO 2
ATTUATORE ALLARME BLOCCO 1
CONTROLLO ACCESSI BLOCCO 2
DOMOTICA AUTOMATISMI TAPPARE,
ALIMENTATORE REMOTO

COMANDO CALDAIA
TELEATTIVAZIONE REMOTA

TASTIERA REMOTA 0100

RADAR DOPPIA TECNOLOGIA
ALLARME TECNOLOGICO

FURTD 0152

TASTIERA REMOTA 0162

SENSORE TAPPARELLA

ALLARME FURTO 170

(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
ALLARME FURTD 0172

SIRENA AUTOALIMENTATA
INTERFACCIA SENSORE CREPUSCOL...
INTERFACCIA SENSORE TEMPERATL...
INTERFACCIA SENSORE PIR

PRESA COMANDATA

CHIAVE TRASPONDFR 1174

Test 12 di 30

e

T

[EP—





NB : la centrale effettua la ricerca automatica sulla rete LAN esclusivamente delle Telecamere Bosch serie Dinion  .

Sé sono state installate anche Telecamere di altro Brand con protocollo Onvif  bisogna inserirle manualmente.

Per inserire manualmente procedere come segue :
1) dalla lista dispositivi Cliccare sul tasto : Aggiungi Telecamera 

Compare la seguente Videata :

[image: image78.png]Descrizione / Ubicazi Address

Abiiitazioni Network
Mac Address.

Abilita / Disabl
Interrogazione Indirizzo Ip

Netmask

Rtsp Path

nferm.
& Indietro \iuto

Soloaints A 16:05
C Soleggiato B m e ]





Inserire i seguenti dati :
Address : Inserire l’indirizzo IP della Telecamera 195.168.X .XX

Mac Address : Inserire il Mac Address della Telecamera

Address : Inserire l’indirizzo IP della Telecamera 195.168.X .XX
Netmask : 255.255.255.0

Gateway : Gateway della Telecamera 192.168.X.X

Dns Server : 8.8.8.8

Username : Username della Telecamera

Password : Password della telecamera

Modello : dal menu a tendina selezionare il Brand della Telecamera
Rtsp Path : Predefinito

Undefinited : Inserire un testo di 20 caratteri per definere la funzione o ubicazione della telecamera 

Conferma : Comfermare i dati immessi e dopo alcuni secondi deve comparire l’immagine della telecamera .
Programmazione Dispositivi
Selezionando uno dei dispositivi si effettua la programmazione dei parametri di funzionamento.
Alimentatore Remoto – 1020/C2
Dispositivo di controllo e gestione dei dati degli Alimentatori Remoti posti lungo la rete sia del BUS sia della rete IP.
[image: image79.png]Tipologia

ALIMENTATORE
REMOTO

JES NEXUS-NEW - Interfacera Alimentatore Remoto

& %
Descizone / Wicazone Addess Orine
ALMEITATOREREMOTO e 1@

'STATO LINEA MANOMISSIONE

sttt ’

G indietro

Log

FILTRO RETE 220V

o = I O

 Stot Test Batera

23/03/2022 16:26:32 > AX0109 0085 00000000 00 0000 00 00 00 01 0000 00 00 00 00 45
23/03/20216:26:32 > RX-0109 0085 000000 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 45

o d comunicadone.

Note

 Conferma

Aiuto





Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione .
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Presenza Rete 220 Vac: Indica la presenza della rete primaria. 
“In caso di assenza la casella diventa di colore rosso con la scritta “ASSENZA RETE“.
· Filtro Rete 220 Vca: Permette di inserire un filtro temporale (da 01’÷15’) prima di inviare alla Centrale la segnalazione di Assenza Rete .
· Start Test Batteria: Permette di effettuare lo sgancio del relè di ingresso rete primaria così da sottoporre la Batteria Tampone allo stress sotto carico, Visualizzando la sua caduta di Tensione
· Start Test: Permette di effettuare il Test di comunicazione tra la Centrale/ Dispositivo.                                                                    Il report poi viene riportato  in “Errori di comunicazioni”.
· Stato linea Manomissione : Verifica stato della linea di Tamper, lo stato è evidenziato dal pallino: 
· Verde linea Tamper Chiusa
· Rosso linea Tamper Aperta
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni 
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Interfaccia Sensore Digitale - 1021/S1
[image: image80.png]Sensore Acquisizione Allarme e DT

Toooga Descrane / Uicadane Miess Offne
ACQUISIZIONE ALLARME RDT | | ‘ALLARMETECHOLOGICO [ e Qo
Ritardo allame 0
Abita/ Disblta
[t sk =
= Asoescusone @) T[ofE  w[1
Abilta/ Disabiita Sutotneamanonsons (@) inpusi [0k w1
Ststolnes slame
i 9 . p—
Notcne o e
N»« w E—
DOPPIO BILANCIAMENTO
B woor [ e —
Log
|
Tiologi
o Furo
Incendio
Rapine
Tecnslogico
- ‘Erori di comunicazione
N
sttt ’ R
4 Indietro Ao





Dispositivo di acquisizione di segnalazioni di Allarme, può essere collegato ad un  qualsiasi dispositivo di rivelazione che abbia un contatto di allarme pulito sia NC sia NA 
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione 
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Tipologia: Il Dispositivo può acquisire segnalazioni di allarme tipo: Furto, Incendio, Rapina, Tecnologico.

· Furto e Incendio: Saranno inseriti nei dispositivi di Sicurezza

· Rapina: Non sarà inserito in nessun Blocco in quanto la rapina è inserita in un blocco virtuale sempre attivo 

· Tecnologico: Saranno inseriti nei dispositivi Domo/Tecnologico
· Configurazione Ingresso: L’ingresso di allarme può essere configurato in diverse modalità:
· NC: Ingresso normalmente Chiuso riferito al negativo di alimentazione
· NA: Ingresso normalmente Aperto riferito al negativo di alimentazione
· Doppio Bilanciamento: Doppio Bilanciamento Resistivo per Allarme e Manomissione
· Triplo Bilanciamento: Triplo Bilanciamento Resistivo per Allarme, Manomissione, Mask 
·  Funzioni: È possibile associare al dispositivo le seguenti funzioni:
· Ritardo di Allarme: Imposta il ritardo con cui il sensore segnala la condizione di allarme alla centrale .                             I parametri sono 01” ÷ 180” selezionabili dal menù a tendina.
· Autoesclusione: Imposta la funzione di Auto-Esclusione automatica del sensore dopo x allarmi in x tempo. I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Intervallo di tempo nel quale si devono verificare gli allarmi, Il tempo è espresso in minuti da 00’÷ 60’
· N: Numero di allarmi dopo il quale si deve verificare l’autoesclusione, i parametri sono da N° 1 ÷ 10
· Impulsi: È possibile impostare i parametri per gestire sensori Veloci di tipo Inerziali o contatti Switch per tapparelle.           I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Ampiezza della durata dell’Impulso. E' possibile selezionare n°7 step, dal valore più alto (meno sensibile) a quello più basso. Step:1=100ms, 2=2ms, 3=1ms, 4=500us, 5=250us, 6=100us, 7=50us
· N: Numero degli Impulsi. Consente di selezionare quanti impulsi il sensore deve generare per rilevare la condizione di Allarme. E' possibile selezionare dal menù a tendina un valore compreso da 01 ÷ 5
· Funzione Camera: Questa funzione permette di effettuare l’associare Sensore-Telecamera. In Caso di Allarme del Sensore, la Telecamera associata invierà alla Centrale un Clip Video.

· Funzione END: Con questa funzione è possibile impostare la funzione di consenso allarme tra due dispositivi. L’allarme si verificherà solo se tutti e due i sensori associati generanno una condizione di allarme in un tempo  definito.

· Cliccando sul simbolo [image: image81.png]


 comparirà la Videata con l’elenco dei dispositivi di Sicurezza e Telecamere
[image: image82.png]Tipoogia

Descrdone / Ubicazione: Address Offne
ACQUISIZIONE ALLARME RDT | | 65] SENSORE ACQUISIZIONE ALLARNIE ARALOGICO. e @
Rtardo alame 0
) Avia b
mermiens sk o somcsare @) o wla
Abita/ Disbita Statonea manomissione (@ T[o0k w1
feere Stoines dlame 3 Funzione AND - o x
[ Aeitia/ Disbica NESSUN DISPOSITIVO
® Ne FUNZIONE AND
NA
Descrizione INDIRIZZO NESSUN DISPOSITIVO
DOPPIO BILANCIAM
[(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLARME ANALOGICO-0171 [ (%)
TRIPLO BILANCIAMI NESSUN DISPOSITIVO
= INTERVALLO IN SECONDI =
30
Tipologia = 1
B Dispoositivo Associato INDIRIZZO
® Furto
SELEZIONA SENSORE <
Incendio - SELEZIONA SENSORE ——
Rapina FURTO 0152-0152 —
SENSORE TAPPARELLA -0168
Tecrologico ALLARME FURTO 170-0170
Eror d comunicazione ALLARME FURTO 0172-0172
RADAR DOPPIA TECNOLOGIA-0105
Note
st Test f Conferma

G indietro

Nuvoloso





· Impostare il tempo di intermezzo tra i due allarmi

· Selezionare il sensore o la telecamera da associare 
· Funzione Ronda: Con questa funzione è possibile impostare un percorso definito stabilendo i tempi e la posizione che devono avere nella sequenza tre sensorisenza che si verifichino allarmi.

Invertendo o modificando il percorso o i tempi impostati si verifica la condizione di allarme.
· Cliccando sul simbolo [image: image83.png]


 comparirà la seguente videata: 

[image: image84.png]FUNZIONE RONDA
Dispositivo Principale INDIRIZZO
[ALLARME TECNOLOGICO-0126 [ 0126
INTERVALLO 1-2 IN SECONDI
Dispositivo 2 INDIRIZZO
-~ SELEZIONA SENSORE -
INTERVALLO 2 - 3 IN SECONDI
Dispositivo 3 INDIRIZZO
- SELEZIONA SENSORE - [ |
& indietro $8 Eimina
o [ [T

]




 
· Dispositivo Principale: Dal menù a tendina è possibile selezionare il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del sensore principale e il secondo sensore.
· 2° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare e il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del secondo sensore e il terzo.
· 3° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare.

· Start Test: Permette di effettuare l’interrogazione del Dispositivo e delle linee di allarme; Il report poi viene riportato  in “Errori di comunicazioni”. Effettua il test delle linee di ingresso allarmi del dispositivo nelle varie configurazioni. Lo stato delle linee è visualizzato da: 
· Verde Linea di allarme/Manomissione in stato di Riposo
· Rosso  Linea di allarme/Manomissione in stato di Allarme
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione

· Indietro: Torna al menù precedente
Sensore DT indirizzato - 1021/S2
[image: image85.png]Sensore Acquisizione Allarme & DT

Tooga Descizone / Wicazone Miess Offine
Az o] | AAERER01050 1 @
Avicasons Sctolnea maremssine (@) Fomsri
o s I b4 Rtardo alame 0
el ctolnea alame
Interrogaziane Asoescusone @) 10 w1
Abilita / Disablita - 0 .
Impulsi- T 0 5 N 1
1 ot s CcavERA NESSUN DISPOSITIVO
Notncne
- w Em—
Aastuone
wor [ e —
Log
T
Tiotoga
® Furo
Incendio
Rapina
Tecnologico
°d ‘Emori di comunicazione
Note
# sttt ’ T
4 Indietro Ao





Sensore a Doppia Tecnologia con Interfaccia di rete indirizzata integrata.
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione 
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Tipologia: Il Dispositivo può acquisire segnalazioni di allarme tipo: Furto, Incendio, Rapina, Tecnologico.

· Furto e Incendio: Saranno inseriti nei dispositivi di Sicurezza

· Tecnologico: Saranno inseriti nei dispositivi Domo/Tecnologico
·  Funzioni: È possibile associare al dispositivo le seguenti funzioni:
· Ritardo di Allarme: Imposta la temporizzazione per il ritardo con cui il sensore deve segnalare una condizione di allarme. I parametri sono 01” ÷ 180” selezionabili dal menù a tendina.
· Autoesclusione: Imposta la funzione di auto-esclusione automatica del sensore dopo x allarmi in x tempo. I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Intervallo di tempo nel quale si devono verificare gli allarmi, Il tempo è espresso in minuti da 00’÷ 60’
· N: Numero di allarmi dopo il quale si deve verificare l’autoesclusione, i parametri sono da N° 1 ÷ 10
· Impulsi: È possibile impostare i parametri per gestire sensori Veloci di tipo Inerziali o contatti Switch per tapparelle. I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Ampiezza della durata dell’Impulso. E' possibile selezionare n°7 step, dal valore più alto (meno sensibile) a quello più basso. Step:1=100ms, 2=2ms, 3=1ms, 4=500us, 5=250us, 6=100us, 7=50us
· N: Numero degli Impulsi. Consente di selezionare quanti impulsi il sensore deve generare per rilevare la condizione di Allarme. E' possibile selezionare dal menù a tendina un valore compreso da 01 ÷ 5
· Funzione Camera: Questa funzione permette di effettuare l’associare Sensore-Telecamera. In Caso di Allarme del Sensore, la Telecamera associata invierà alla Centrale un Clip Video.
· Funzione END: Con questa funzione è possibile impostare la funzione di consenso allarme tra due dispositivi. L’allarme si verificherà solo se tutti e due i sensori associati generano una condizione di allarme in un tempo ben definito.

· Cliccando sul simbolo [image: image86.png]


 comparirà la seguente Videata con l’elenco dei dispositivi, sensori di Sicurezza e Telecamere a cui è stata abilitata la funzione di Video-Analisi.
[image: image87.png]Tipoogia

Descrdone / Ubicazione: Address Offne
ACQUISIZIONE ALLARME RDT | | 65] SENSORE ACQUISIZIONE ALLARNIE ARALOGICO. e @
Rtardo alame 0
) Avia b
mermiens sk o somcsare @) o wla
Abita/ Disbita Statonea manomissione (@ T[o0k w1
feere Stoines dlame 3 Funzione AND - o x
[ Aeitia/ Disbica NESSUN DISPOSITIVO
® Ne FUNZIONE AND
NA
Descrizione INDIRIZZO NESSUN DISPOSITIVO
DOPPIO BILANCIAM
[(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLARME ANALOGICO-0171 [ (%)
TRIPLO BILANCIAMI NESSUN DISPOSITIVO
= INTERVALLO IN SECONDI =
30
Tipologia = 1
B Dispoositivo Associato INDIRIZZO
® Furto
SELEZIONA SENSORE <
Incendio - SELEZIONA SENSORE ——
Rapina FURTO 0152-0152 —
SENSORE TAPPARELLA -0168
Tecrologico ALLARME FURTO 170-0170
Eror d comunicazione ALLARME FURTO 0172-0172
RADAR DOPPIA TECNOLOGIA-0105
Note
st Test f Conferma

G indietro

Nuvoloso





· Impostare il tempo di intermezzo tra i due allarmi

· Selezionare il sensore o la telecamera da associare 
· Funzione Ronda: Con questa funzione è possibile impostare un percorso definito stabilendo i tempi e la posizione che devono avere nella sequenza i tre sensori, senza che si verifichino allarmi. Invertendo o modificando il percorso impostato si verifica la condizione di allarme.
· Cliccando sul simbolo [image: image88.png]


 comparirà la Figura seguente: 

[image: image89.png]FUNZIONE RONDA
Dispositivo Principale INDIRIZZO
[ALLARME TECNOLOGICO-0126 [ 0126
INTERVALLO 1-2 IN SECONDI
Dispositivo 2 INDIRIZZO
-~ SELEZIONA SENSORE -
INTERVALLO 2 - 3 IN SECONDI
Dispositivo 3 INDIRIZZO
- SELEZIONA SENSORE - [ |
& indietro $8 Eimina
o [ [T

]





· Dispositivo Principale: Dal menù a tendina è possibile selezionare il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del sensore principale e il secondo sensore.
· 2° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare e il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del secondo sensore e il terzo.
· 3° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare.
· Start Test: Permette di effettuare l’interrogazione del Dispositivo e delle linee di allarme; Il report poi viene riportato  in “Errori di comunicazioni” . Effettua il test delle linee di ingresso allarmi del dispositivo nelle varie configurazioni. Lo stato delle linee è visualizzato da: 
· Verde Linea di allarme/Manomissione in stato di Riposo
· Rosso  Linea di allarme/Manomissione in stato di Allarme
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione

· Indietro: Torna al menù precedente
Sensore PIR Indirizzato - 1021/S4
[image: image90.png]Sensore Acquisizione Allarme e DT

Tipdogia

Desctidone / Ubicazione

'ACQUISIZIONE ALLARME PIR

sont

/
) Avia b

Abilta/ Disabiita

Tipologia

® Furio
Incendio

Rapina

Tecnologico

P ’

G indietro

Rtardo sllame 0 =

Stato Inea manomissone.
. M,,e,‘,,,,e. Tlo N1 E

Stato nea slame Q

cwers [ JE——

w [E——

oo [ JE—
Log
Eron i comuricazione
Note

f Conferma





Sensore a PIR con Interfaccia di rete indirizzata integrata in modulo Keystone
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione 
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Tipologia: Il Dispositivo può acquisire segnalazioni di allarme tipo: Furto, Incendio, Rapina, Tecnologico.

· Furto e Incendio: Saranno inseriti nei dispositivi di Sicurezza

· Tecnologico: Saranno inseriti nei dispositivi Domo/Tecnologico
·  Funzioni: È possibile associare al dispositivo le seguenti funzioni:
· Ritardo di Allarme: Imposta la temporizzazione per il ritardo con cui il sensore deve segnalare una condizione di allarme. I parametri sono 01” ÷ 180” selezionabili dal menù a tendina.
· Autoesclusione: Imposta la funzione di auto-esclusione automatica del sensore dopo x allarmi in x tempo. I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Intervallo di tempo nel quale si devono verificare gli allarmi, Il tempo è espresso in minuti da 00’÷ 60’
· N: Numero di allarmi dopo il quale si deve verificare l’autoesclusione, i parametri sono da N° 1 ÷ 10
· Impulsi: È possibile impostare i parametri per gestire sensori Veloci di tipo Inerziali o contatti Switch per tapparelle. I parametri sono selezionabili dal menù a tendina:
· T: Ampiezza della durata dell’Impulso. E' possibile selezionare n°7 step, dal valore più alto (meno sensibile) a quello più basso. Step:1=100ms, 2=2ms, 3=1ms, 4=500us, 5=250us, 6=100us, 7=50us
· N: Numero degli Impulsi. Consente di selezionare quanti impulsi il sensore deve generare per rilevare la condizione di Allarme. E' possibile selezionare dal menù a tendina un valore compreso da 01 ÷ 5
· Funzione Camera: Questa funzione permette di effettuare l’associare Sensore-Telecamera. In Caso di Allarme del Sensore, la Telecamera associata invierà alla Centrale un Clip Video.
· Funzione END: Con questa funzione è possibile impostare la funzione di consenso allarme tra due dispositivi. L’allarme si verificherà solo se tutti e due i sensori associati generano una condizione di allarme in un tempo ben definito.

· Cliccando sul simbolo [image: image91.png]


 comparirà la seguente Videata con l’elenco dei dispositivi, sensori di Sicurezza e Telecamere a cui è stata abilitata la funzione di Video-Analisi.

[image: image92.png]Tipoogia

Descrdone / Ubicazione: Address Offne
ACQUISIZIONE ALLARME RDT | | 65] SENSORE ACQUISIZIONE ALLARNIE ARALOGICO. e @
Rtardo alame 0
) Avia b
mermiens sk o somcsare @) o wla
Abita/ Disbita Statonea manomissione (@ T[o0k w1
feere Stoines dlame 3 Funzione AND - o x
[ Aeitia/ Disbica NESSUN DISPOSITIVO
® Ne FUNZIONE AND
NA
Descrizione INDIRIZZO NESSUN DISPOSITIVO
DOPPIO BILANCIAM
[(BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLARME ANALOGICO-0171 [ (%)
TRIPLO BILANCIAMI NESSUN DISPOSITIVO
= INTERVALLO IN SECONDI =
30
Tipologia = 1
B Dispoositivo Associato INDIRIZZO
® Furto
SELEZIONA SENSORE <
Incendio - SELEZIONA SENSORE ——
Rapina FURTO 0152-0152 —
SENSORE TAPPARELLA -0168
Tecrologico ALLARME FURTO 170-0170
Eror d comunicazione ALLARME FURTO 0172-0172
RADAR DOPPIA TECNOLOGIA-0105
Note
st Test f Conferma

G indietro

Nuvoloso





· Impostare il tempo di intermezzo tra i due allarmi

· Selezionare il sensore o la telecamera da associare 
· Funzione Ronda: Con questa funzione è possibile impostare un percorso definito stabilendo i tempi e la posizione che devono avere nella sequenza i tre sensori, senza che si verifichino allarmi. Invertendo o modificando il percorso impostato si verifica la condizione di allarme.
· Cliccando sul simbolo [image: image93.png]


 comparirà la Figura seguente: 

[image: image94.png]FUNZIONE RONDA
Dispositivo Principale INDIRIZZO
[ALLARME TECNOLOGICO-0126 [ 0126
INTERVALLO 1-2 IN SECONDI
Dispositivo 2 INDIRIZZO
-~ SELEZIONA SENSORE -
INTERVALLO 2 - 3 IN SECONDI
Dispositivo 3 INDIRIZZO
- SELEZIONA SENSORE - [ |
& indietro $8 Eimina
o [ [T

]





· Dispositivo Principale: Dal menù a tendina è possibile selezionare il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del sensore principale e il secondo sensore.
· 2° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare e il tempo, compreso tra 01” ÷ 300”, che intercorre tra l’allarme del secondo sensore e il terzo.
· 3° Dispositivo del percorso: Dal menù a tendina selezionare il dispositivo che si vuole associare.
· Start Test: Permette di effettuare l’interrogazione del Dispositivo e delle linee di allarme; Il report poi viene riportato  in “Errori di comunicazioni” . Effettua il test delle linee di ingresso allarmi del dispositivo nelle varie configurazioni. Lo stato delle linee è visualizzato da: 
· Verde Linea di allarme/Manomissione in stato di Riposo
· Rosso  Linea di allarme/Manomissione in stato di Allarme
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Sensore di temperatura - 1021/S5
[image: image95.png]P ’

G indietro

Note

a5 NEXUS-NEW : Interfaccia Domotica Cronotermostato F—
Tipologia Descrizone / Ubicazione Address Online:
SENSORE TEMPERATURA | | NTERFACCIA SENSORE TEMPERATURA [ | @
e
DT — ‘ T=0C
Lo

23/03/2022 16:3432 > X017 0000000000 0000 0000 00 00 04 15 0000 00 00 00 0051
23/03/202 16:34:32 > RX-01 17 00000000 00 00 00 00 00 00 00 04 15 00 00 00 00 00 0081

‘o d comunicadone

 Conferma

Aiuto





Rivelatore Domotico di Temperatura da incasso in modulo keystone
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Start Test: Test interrogazione dispositivo e test Lettura della Temperatura 
· Test dell’interrogazione del Dispositivo,

· Lettura della Temperatura ambiente nella casella verrà riportata la lettura della Temperatura
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Sensore Crepuscolare Indirizzato - 1021/S6
[image: image96.png]NEXUS-NEW : Interfaccia Domotica Cima =5 X
Tpdega Descrtone / Uicazone [Ir——
SENSORE CREPUSCOLARE | | SENSORE CREPUSCOLARE | [ | @
Abions JrpT——
o Test Sensibilts Q Programmazione Sensiit BASSO v
™
23/03/2022 163503 > 01 160000000001 0200000 U004 16 0000000000005
23/03/2002 163403 > 01
23/03/2022 163403 - X_01 160000000001 0200000000004 1600000000000050
/03] 2022 163403 > 01
Erond comeazere
I
P ° f Conferma
@ indiero Aiuto





Rivelatore Domotico Crepuscolare da incasso in modulo keystone
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo: Disabilita l’interrogazione del Dispositivo  
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo.
· Start Test: Test interrogazione dispositivo e test Lettura del livello di luminosità 

· Test del’interrogazione del Dispositivo

· Programmazione del livello di luminosità da rilevare, è possibile, dal menù a tendina, selezionare 5 livelli di luminosità: Basso, Medio basso, Medio, Medio Alto, Alto.
· Test di rilevazione: Premere il tasto TEST SENSIBILITA’, raggiunto il livello il pallino verde diventa Rosso 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Interfaccia Attuatore - 1022/A1
 [image: image97.png]8 NEXUS-NEW : Interfaccia Attuatore DIN

Tipologia Parametri

INTERFACCIA ATTUATORE
DIN

Abilta/ Disabiltanterrogasions. Temporizazions

Abilita/ Disabilta Evens Tmin [0 [ Tsec

o Testhele

Log

Sicurezza

® Domotica

23/03/202216:27:03 > RX-010A 0000000000 010000000000 04 04 000000 00000055
23/03/2022 16:27:03 > RX-010A 000000000001 000000000004 04 0000 0000000055

o d comunicadone.

# stortTest ‘ NG

G indietro

Nuvole sparse

 Conferma

Aiuto





Interfaccia in modulo DIN di attuazione Allarmi o Comandi Domo/Tecnologici
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Tipologia: Il Dispositivo può essere programmato per assolvere le seguenti funzioni: 
· Sicurezza: Il dispositivo farà parte dei blocchi di Sicurezza 
· Domotico: Il dispositivo farà parte dei blocchi Domo/Tecnologico
· Configurazioni: Selezione della modalità di funzionamento del Relè Bistabile o Temporizzato. Nella modalità Temporizzato i tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 10’ e in secondi, nella scala da 01” ÷ 59”
· Start test: Test interrogazione del dispositivo e del Relè:

· Test dell’interrogazione del Dispositivo

· Test di Funzionamento del Relè: Attivando il Test, il relè commuta e la spia da Verde diventa Rossa 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Interfaccia Attuatore Controllo Accessi - 1022/A01-AC
[image: image98.png]‘8 NEXUS-NEW : Interfaccia Controllo Accessi

Tipologia

INTERFACCIA CONTROLLO
ACCESS|

OQon Oor ® onjorr

sttt ‘

G indietro

=
f—
Descrdane / Usicagone Addess
ComouoAcCESIBLOCo T [ oo
Temporzasane.
|0 B tsee [0 [F] TewoTuse
o TestRele ’
oo
23/03/2072 162453 > 0104 000000000001 0000 G0 TOTOI 0702 000000000075
23/aa/2072 163453 - RX-0104000000000001.0000.0000 0010703 000000000025
Eror  comrcagane
Note
T
Auto





Interfaccia in modulo DIN , provvisto di una uscita relè , lo stesso commuta in funzione dello stato di Inserito/disinserito del blocco di sicurezza a cui è associato.

Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Configurazioni: Selezione della modalità di funzionamento del Relè Bistabile o Temporizzato. Nella modalità Temporizzato i tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 10’, e in secondi, nella scala da 01” ÷ 59”
· Comando Relè: Fornisce uno stato della condizione di INSERITO/DISINSERITO del Blocco di Sicurezza a cui il dispositivo viene associato. Il Relè del dispositivo ha tre modalità di attivazione:

· Attivazione solo all’ Inserimento del Blocco

· Attivazione solo al Disinserimento del Blocco

· Attivazione sia all’Inserimento che al Disinserimento del Blocco
· Start Test: Test interrogazione dispositivo e test del Relè

· Test dell’interrogazione del Dispositivo

· Test di Funzionamento del Relè: Attivando il Test, il relè commuta e la spia da Verde diventa Rossa 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Sirena Autoalimentata - 1022/A2
[image: image99.png]o= NEXUS-NEW - Interiaccrs Sirens Autoaimentats == X|

Tipologia Parametri

‘SIRENA AUTOALIMENTATA

-

v [0 B e[ 3 E e [ e ]

r— ‘ R ‘ Statonea manomisione ‘
[

23/03/2022 16:33:31 > RX01 15 000003 000000 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 AD
23/03/2022 16:33:31=> RX-01 15 000003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 AD

Tipologia

® Sicureza

Domotica

‘o d comunicadone.

Note
sttt ’ —

G indietro Ato





Sirena Autoalimentata con interfaccia Indirizzata integrata.
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Tipologia: Il Dispositivo può essere programmato per assolvere le seguenti funzioni: 

· Sicurezza: Il dispositivo farà parte dei blocchi di Sicurezza 

· Domo / Tecnologico: Il dispositivo farà parte dei blocchi Domo / Tecnologico
· Configurazioni: Tempo Allarme. I tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 10’, e in secondi, nella scala da 01” ÷ 59”
· Start Test: Test interrogazione dispositivo e di Funzionamento 
· Test del’interrogazione del Dispositivo

· Test Sirena: La spia da Verde diventa Rossa, il dispositivo deve Suonare

· Test lampada: La spia da Verde diventa Rossa la lampada si deve accendere

· Stato linea di Manomissione:

· Spia Verde manomissione Chiusa

· Spia Rossa manomissione aperta
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Presa Domo Indirizzata - 1022/A3
[image: image100.png]) NEXUS-NEW : Interfaccia Attuatore DIN

Tipologia Parametri

Descridone / Ubicazione

PresaDomo

"PRESA COMANDATA|

Abilta/ Disabiltanterrogazione. Temporizazions

Abilta/ Disailta Even T [0 [ Tsec

o Testhele

Log

Thase

[mpt—

Bistabile

23/03/2022 16:35:32 > AX-0115 0000000000 01 0000 00 00 00 04 04 0000 00 00 00 0082
23/03/2022 16:35:32 > RX-01 19 00000000 00 01 0000 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 0084

‘Eon d comuricazone

& sonTest

©
H

G indietro

 Conferma

Aiuto

Nuvole sparse





Dispositivo Domotico per comandi 220Vca. Il dispositivo è composto da due moduli da incasso Keystone.
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Tipologia: Il Dispositivo può essere programmato per assolvere le seguenti funzioni: 
· Sicurezza: Il dispositivo farà parte dei blocchi di Sicurezza 
· Domotico: Il dispositivo farà parte dei blocchi Domo/Tecnologico
· Configurazioni: Selezione della modalità di funzionamento del Relè Bistabile o Temporizzato. Nella modalità Temporizzato i tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 10’ e in secondi, nella scala da 01” ÷ 59”
· Start test: Test interrogazione del dispositivo e del Relè:

· Test dell’interrogazione del Dispositivo

· Test di Funzionamento del Relè: Attivando il Test, il relè commuta e la spia  Rossa si accende
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Lettore Chiave RFI - 1023/M1
 [image: image101.png]JF8 NEXUS-NEW - nterfaccia Chisve Trasponder (RF) - T = x

Tipologia Descizone / Uicazione Address

Orine
w5 ] R TRASPONDER [os | @

Abilasioni Test

gonion |@ [ ]
Temporezadane Vi [ Second | 0 I3
G TestLed [> JOr== O cito @) O verse

Log

23/03/2022 16:36:04 - RX-01 1A 000000000000 000000 00 0001 05 000000 00 00 0085
23/03/2022 16:36:04 > RX-01 140000000000 0000000000 0001 05 000000000000 BS

‘o d comunicadone

Note

 Conferma

& sonTest

4@ Indietro. Aiuto

C Nuvole sparse





Lettore trasponder indirizzato di chiavi di prossimità in modulo Keystone  , 
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Temporizzazione: Ritardo all’attivazione del blocco di Sicurezza a cui è associato. I tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 3’, e in secondi, nella scala 01” ÷ 59”
· Test Lettura Chiavi Trasponder: È possibile effettuare un test di Lettura delle Chiavi Trasponder: 

· Avvicinare una Chiave al lettore 

· Cliccare il Tasto “start Lettura “

· Sul Riquadro verrà riportato il codice stampato sulla Chiave
· Test led: Il Lettore RFI è dotato di tre Led di segnalazione:

· Led Rosso: Segnalazione ON/OFF inserito Blocco generale o Blocco a cui appartiene il Lettore

· Led Giallo: Segnalazione ON/OFF di un Blocco Parziale Inserito * Non quello di appartenenza *   

· Led verde: Segnalazione di servizio, Manutenzione, Guasto, Anomalia, Manomissione, Zona Disabilitata, Mancanza rete primaria sulla Centrale, SIM senza Credito, Assenza rete ADSL.

· Per effettuare il Test: Selezionare il Led  e cliccare su test 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Tastiera LCD - 1023/M2
[image: image102.png]a8 NEXUS-NEW : Interfaccia Tastiera Remota - =
Tipologia Descrizione / Ubicazione Address Orline.
Terses Ao | oo | Q@

B

23/03/2022 16:21:04 > RX01 01000001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 0A
23/03/2022 16:21:04 > RX-01 01000001 0000 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 0A

‘o d comunicadone.

Note

P ’

G indietro

C Nuvole sparse

 Conferma

Aiuto





Tastiera di comando con display LCD per la gestione delle funzioni di Sicurezza e Domotiche. 
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Temporizzazione: Ritardo all’attivazione del blocco di Sicurezza a cui è associato. I tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 3’, e in secondi, nella scala 01” ÷ 59”
· Test led: La tastiera è dotata di tre Led di segnalazione:

· Led Rosso: Segnalazione ON/OFF inserito Blocco generale o Blocco a cui appartiene il Lettore

· Led Giallo: Segnalazione ON/OFF di un Blocco Parziale Inserito * Non quello di appartenenza *   

· Led verde: Segnalazione di servizio, Manutenzione, Guasto, Anomalia, Manomissione, Zona Disabilitata, Mancanza rete primaria sulla Centrale, SIM senza Credito, Assenza rete ADSL.

· Per effettuare il Test: Selezionare il Led e cliccare su test 
· Start Test: Interrogazione del Dispositivo 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Interfaccia Domo Clima - 1024/D1
Interfaccia Domo Automatismi - 1024/D4 
[image: image103.png]e NEXUS-NEW : Interfaccia Domoticca Automatism

Abilta/ Disabiltanterrogasions.

Tmin | 0[] Tec 5 & Thotale
o TestRele APRI ’ o Test Relé CHIUDI ’ o« Stop

o @
s

Abilita/ Disabilta Evens

oo J—
Oescran / Uncatons [T
NTERFACCIA DOWOTICA o S
e = ] Q@
—

23/03/2022 16:25:54 > RX-0108 000005 0000000000 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 0035
23/03/202 16:25:54 > RX-01 08 000005 0000 00 00 00 00 00 00 04 10 0000 0000 00 0035

o d comunicadone.

Note

& stTest ’

G indietro

 Conferma

Aiuto

Nuvole sparse





Interfaccia Domotica Indirizzata in modulo DIN per la gestione di Automatismi

Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Temporizzazione: Il dispositivo è dotato di due Relè di attuazione  (Apertura e Chiusura). I tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 3’, e in secondi, nella scala 01” ÷ 59”
· Test relè: Per effettuare  il test:
· Test Relè APRI: il pallino verde diventerà rosso e il relè commuterà per il tempo programmato

· Stop : Termina la temporizzazione del Relè Apre

· Test Relè CHIUDI: il pallino verde diventerà rosso e il relè commuterà per il tempo programmato
· Stop : Termina la temporizzazione del Relè Apre
· Start Test: Interrogazione del Dispositivo 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Interfaccia Domo Controllo Consumi Elettrici - 1024/D5
[image: image104.png]o NEXUS-NEW: Interfaccia Domoticca Automatismi — = x

Tipologia Parametri
Descrdone / Ubicazione Address

i
WTeREicCA bovoTICA ‘ ATUAORE TR Cortrlh Coreurs Elt )

Abita/ isbila nterogasione Lettura ConsumiinWatt  Sogle di Allarme.
o X000 5 =

Abilita/ Disabilta Evens

Log

23/03/2022 16:25:54 > RX-0108 000005 0000000000 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 0035
23/03/202 16:25:54 > RX-01 08 000005 0000 00 00 00 00 00 00 04 10 0000 0000 00 0035

o d comunicadone.

Note

& stTest ’ o Conferms

G indietro Ato

Nuvole sparse





Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo
· Lettura Consumi in Watt : Tasto freccia sulla schermata verrà visualizzata la lettura istantanea dell’Assorbimento dell’utilizzatore Elettrico collegato
· Menù a tendina : Permette di impostare 5 soglie di allarme , al raggiungimento della soglia impostata , la Centrale invierà una Notifica di Allarme 
· Start Test: Interrogazione del Dispositivo 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Display Touch – 1023/M3
[image: image105.png][F NERUS-NEW - Treerfaccr Tastera Remots
Ticlogia Descizone / Uicazione Address Onine.
efacaTouch | | v sTERAToucH [ | @
o
Indiizzo Ip. 192.168.1.2 2 2
Leg

23/03/2022 16:36:35 > AX-01 1000002 0000 0000 00 00 00 00 01 23 0000 00 00 00 00 BA CO A3 0102
23/03/2022 16:36:35 => RX-01 1€ 000002 0000 00 00 00 00 00 0001 23 00 00 00 00 00 00 BA COAZ 0102

‘o d comunicadone

Note

P ° T

G indietro

7°C Nuvole sparse

 Conferma

Aiuto





Il dispositivo Touch è gestito dalla centrale sia dal BUS che dalla rete TCPIP
Descrizione:
· Tipologia: Indicazione della tipologia del dispositivo.
· Abilita / Disattiva l’interrogazione del dispositivo. 
· Abilita / Disattiva Eventi: Disabilitato il dispositivo non genera eventi, gli stessi vengono memorizzati nello Storico.
· Abilita / Disabilita Notifiche: Disattiva l’invio degli Eventi (APP, SMS, ecc.)
· Descrizione / Ubicazione: Permette l'immissione di un testo di 20 caratteri per definire la Funzione e/o Ubicazione.
· Address: Indica l’Indirizzo fisico del dispositivo sul BUS
· Indirizzo IP : Indica l’indirizzo di rete che gli è stato assegnato

· Temporizzazione: Ritardo all’attivazione del blocco di Sicurezza a cui è associato. I tempi sono espressi in minuti, nella scala da 0’÷ 3’, e in secondi, nella scala 01” ÷ 59”
· Start Test: Interrogazione del Dispositivo 
· Stop Test: Fine Test
· Note: Possono essere inserite delle annotazioni
· Modifica: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Torna al menù precedente
Programmazione Terminali Telefonici
[image: image106.png]oo Tt
et et Gt
- [ — o un e
T
Cpe1 ] G
" . " - " -
[ . L
" - e -~ " -
O et Gt
- - - ™ " ™
Opr e pe—
W " ™ w0 -
R
- " Mo - o,




 
Programmazione Numeri Telefonici
· La schermata permette l’impostazione dei numeri telefonici per l’invio della Messaggistica SMS.

· E’ possibile programmare 16 numeri Telefonici Cellulari.

I numeri si dividono in due categorie:
1. Numeri Comuni: Possono essere programmati 3 numeri telefonici abilitati ad inviare messaggistica di Allarme, Messaggi di Stato ON/OFF e Messaggi di Servizio. Una volta Abilitati non hanno bisogno di essere associati a codici * per l’invio della messaggistica.
2. Numeri Opzionali: Possono essere programmati 12 numeri. I numeri opzionali sono abilitati ad inviare messaggistica SMS di Allarme e di stato ON/OFF e sono associati ai singoli codici di sicurezza (vedi paragrafo specifico, programmazione codici)
Terminali Comuni 1/2/3

Su questi numeri abilitando le varie opzioni possono essere inviati  : 

 Messaggi di servizio = Presenza/Assenza rete 220, Stato Batteria  Guasti , Manutenzioni 

 Messaggi di utilizzo = Inserimenti/Disinserimenti di sicurezza 

        Messaggi di allarme = Manomissioni , Allarmi , 

La trasmissione è in formato SMS 

· Inserire il numero telefonico GSM  

· Abilitare il numero  nell’apposita casella 
Terminali Opzionali: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

Inserisce i numeri telefonici Opzionali i quali verranno associati ai singoli Codici di Sicurezza                                      ( (Vedi capitolo Codici di Sicurezza ) si ottiene l’associazione evento/ricezione messaggio, 

Sui numeri possono essere inviati :

Messaggi di utilizzo = Inserimenti/Disinserimenti di sicurezza 

( l’abilitazione si effettua nella funzione Programmazione Codici )

Messaggi di allarme = Manomissioni , Allarmi( l’abilitazione si effettua nella funzione Programmazione Codici )

La trasmissione è in formato SMS 
· Conferma: Salva i dati immessi
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Indietro: Salva i dati immessi e Torna al menù precedente

Menù Sicurezza
Dalla schermata principale selezionare il Menù Sicurezza.
[image: image107.png]2 B 7




 
Il menù sicurezza è composto dai seguenti sotto menù :

· Lista dispositivi di sicurezza

· Programmazione Blocchi di Sicurezza

· Programmazione Codici e Chiavi

· Programmatore automatico di Sicurezza
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione

· Indietro: Torna al menù precedente
Lista Dispositivi UPR
[image: image108.png]o5l NEXUS-NEW : Lista dispositivi impianto

Eiimin. Ne Fisical Address | Tipo Device Descrizione Abiitsto Comuniczione | Allarme Manomimssione
E3 1 0037 CONTROLLO ACCESSI CCONTROLLO ACCESSI BLOCCO 1
* 2 0043 ATTUATORE ALLARME ATTUATORE ALLARME BLOCCO 2
* 3 0045 ATTUATORE ALLARME ATTUATORE ALLARME BLOCCO 1
* 4 0047 CONTROLLO ACCESS! CONTROLLO ACCESS! BLOCCO 2
® 5 0105 SENSORE DT ( RADAR ) RADAR DOPPIA TECNOLOGIA
® 3 0152 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR... | FURTO 0152
® 7 0168 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR... | SENSORE TAPPARELLA
® 8 0170 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR... | ALLARME FURTO 170
® 9 0171 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...  (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...
® 10 0172 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...  ALLARME FURTO 0172
® 1 0184 (CHI (£5) SENSORE ACQUISIZIONE ALLARME DIGTALE_[CHIAVE TRASPONDER 0184
* 12 o185 CHIAVE TRASPONDER CHIAVE TRASPONDER 0185
3 13 0186 (BV) TASTIERA TOUCH (BV) TASTIERA TOUCH
4 Indietro 13 {5} Start Test Generale:





La lista contiene i dispositivi programmati e configurati come Dispositivi di Sicurezza ed è una ripetizione della lista Dispositivi Generale. Con questa funzione è possibile effettuare eventuali modifiche alla programmazione dei dispositivi ed effettuarne il Test. Le procedure sono quelle indicate per i singoli dispositivi.
Programmazione Blocchi di Sicurezza
La centrale permette di programmare 30 blocchi di Sicurezza (Aree) che si comporteranno come sottosistemi autonomi .

Associando i vari dispositivi 

Dalla schermata principale selezionare Blocchi di Sicurezza. Si aprirà la seguente schermata:
La schermata permette di realizzare i blocchi (associazione Sensori/Attuatori/Frutti chiave).
[image: image109.png]© Aggiun
Descrizione Eimina Abiltato Modifica

Blocco 1 ] v
Blocco 2 ] v

Indietro conferma





Dove : 
· Aggiungi Blocco: Crea un nuovo blocco

· Elimina: Elimina un blocco esistente 

· Abilita: Permette di Abilitare/Disabilitare il Blocco

· Modifica: Permette di entrare nella Programmazione del blocco ed effettuare modifiche 

[image: image110.png]


 
AGGIUNGI NUOVO BLOCCO 
· Descrizione: Inserire un testo di 20 caratteri per identificare la funzione del Blocco
· Abilita/Disabilita Blocco: Permette di Abilitare/Disabilitare il blocco al Funzionamento
· Disponibili: Lista dei Dispositivi sia del BUS che delle Telecamere 
≥: Selezionando il singolo dispositivo il Tasto lo sposta dalla lista Disponibili alla lista Associati 

≥≥: Cliccando il Tasto sposta tutti i dalla lista Disponibili alla lista Associati 
≤: Selezionando il singolo dispositivo il Tasto permette di spostare lo stesso dalla lista Associati  alla lista Disponibili 
≤≤: il Tasto sposta tutti i Dispositivi Associati dalla lista alla lista Disponibili al blocco
[image: image111.png]


: Indica il numero dei dispositivi associati al Blocco
· Aiuto : Note di aiuto alla Programmazione 
· Salva: Salva la configurazione programmata
· Indietro: Torna alla schermata precedente
NOTE :
· Nell’elenco dei dispositivi Disponibili non compaiono i dispositivi configurati RAPINA ; 
Questi Sono sempre attivi .

· Nell’elenco dei dispositivi Disponibili non compaiono le Tastiere , 
· Sono sempre comuni a tutti i blocchi
· I dispositivi Sensori (Sensori ; Radar DT , Radar PIR , Telecamere) , le Chiavi  e i dispositivi Controllo Accessi possono essere associati  ad un solo blocco (Inseriti in un Blocco non compariranno più nella Lista Disponibili)

· I dispositivi Attuatori  possono essere associato a più blocchi .
Programmazione Codici e Chiavi
I Codici possono essere di due tipologie :
Generale ( Comandano tutti i Blocchi )
Parziale ( comandano i soli Blocchi che verranno associati al Codice )

Codice Automatico , Il codice sarà utilizzato dal Programmatore Automatico settimanale

[image: image112.png]000
<





La schermata permette di programmare:

· I Codici per l’Attivazione/Disattivazione dei blocchi di sicurezza : si possono programmare250 codici 

· Ad ogni codice si possono associare fino a 25 Chiavi Trasponder 

· Associare ad ogni Codice i blocchi che deve comandare

· Associare ad ogni Codice i numeri telefonici Opzionali su cui inviare i messaggi SMS

· Associare ad ogni codice un testo di 20 Caratteri per identificare l’utente che lo utilizza ( Funzione controllo Accessi )
· NB: I codici da Visualizzare nelle APP devono avere nella descrizione il Testo APP…………
Aggiungi Codice

[image: image113.png]



· Abilita/Disabilita : Spunta Attiva = Codice Abilitato ; Spunta disattiva = Codice Disabilitato
· Blocco Generale : Tutti i Blocchi verranno spostati nell’Elenco Blocchi Associati

Spunta Attiva = Codice Generale Abilitato ; Spunta disattiva = Codice Parziale
· Codice : Inserire un Codice di 4 Cifre  XXXX (lo stesso verrà utilizzato per effettuare gli Inserimenti/Disinserimenti  da Tastiera LCD e da Dislay Touch
· Descrizione : Inserire un testo di 20 caratteri ( Ad esempio il nome della persona che utilizzerà il codice ( ogni operazione effettuata con quel codice si genererà un evento Storico che verrà Memorizzato nello Storico eventi e remotizzato tramite SMS e Notifica )
· Terminali Telefonici :la Sezione visualizza i numeri telefonici opzionali precedentemente Abilitati . Abilitare la tipologia di messaggio da inviare tramite SMS 
ALL = Invio dei Messaggi di allarme ; Ins/Dis = Invio dei messaggi di Inserimento disinserimento dei Blocchi associati a quel Codice 
· Blocco Parziale : Con la spunta Blocco Generale disattiva ,  il Codice è Parziale . Spostare dall’elenco blocchi disponibili all’elenco Blocchi associati il blocco che il codice deve comandare .
· Codice Automatico : Il Codice può essere sia Generale , che Parziale è verrà Visualizzato nell’elenco Codici del Programmatore Settimanale Automatico di Sicurezza 
· Aiuto : Note di aiuto alla Programmazione 
· Salva: Salva la configurazione programmata
· Indietro: Torna alla schermata precedente
Programmatore Orario Settimanale di Sicurezza
Il Programmatore permette di impostare 76 funzione di Inserimento/Disinserimento automatici dei Blocchi di Sicurezza.
[image: image114.png]% NEXUS-NEW : Programma Orario Settimanale

© Aggiungi Funzione

Funzione

Codice

Giomo.

Orario

On/off

Automatico

Abilitato

Modi...

Elimina

Aiuto





Dove:
· Aggiungi Funzione: Permette di programmare una nuova funzione (vedi Videata successiva)
· Funzioni: Elenco delle funzioni già programmate
· Giorno della settimana: Indicazione del giorno della settimana associato alla funzione 
· Orario: Indicazione dell’Ora 
· ON/OFF: Indicazione di Inserimento/Disinserimento che l’operazione deve effettuare
· Automatico: la Funzione ha due opzioni di funzionamento:

- Automatico, sé attiva  il blocco di riferimento sarà disattivato solo da una successiva operazione Automatica                  (la Centrale NON accetterà nessuna altra opzione di disinserimento)
- Semi-automatico, la centrale accetta tutti i supporti per disinserire il blocco di riferimento.
· Abilitato: Funzione Abilitata/Disabilitata al funzionamento
· Modifica: Modifica dei parametri di funzionamento ( vedi Videata successiva )
· Tutti i Giorni : Replica la prima operazione per tutti i giorni della settimana
· Elimina: Elimina la funzione selezionata 
· Indietro: Torna alla schermata precedente
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
[image: image115.png]{ © Aggiungi Funzione

Funzione

Codice

% Funzione Programmazione Oraria

Selezione Giomo
Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi  Sabato  Domenica
O O O O O O O
ora Min Codice
on/oft
00 00 O
@ Automatica O Semiautomatica
Tutti i giorni []
4= Indietro + Conferma

Litomatico

Abilitato

Modi...

Elimina

Aiuto





· Seleziona Giorno :Selezionare il giorno della settimana
· Ora : Dal menù a Tendina impostare Ora
· Minuti : Dal menù a Tendina impostare Minuti
· Codice:Nel menù a Tendina sono riportati  i Codici definiti Automatici in Programmazione Codici. Selezionare il Codice
· ON/OFF: Selezionare il tipo di operazione che deve effettuare il Codice Inserimento/Disinserimento
· Automatica/Semiautomatica: Selezionare la Funzione (Vedi paragrafo precedente)
· Tutti i giorni: Replica le impostazioni effettuate su tutti i giorni della Settimana
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
· Conferma: Salva le impostazioni effettuate
· Indietro: Torna alla pagina precedente
Menù Domotico / Tecnologico
Dalla schermata principale selezionare il menù D.

[image: image116.png]Dispositivi UPR

TOTALE BLOCCHI TOTALE DISPOSITIVI

2 10

8 ndiewro





E' composto dai seguenti sotto menù:

· Lista dispositivi Domo/Tecnologico
[image: image117.png]o5l NEXUS-NEW : Lista dispositivi impianto

Eiimin. Ne Fisical Address | Tipo Device Descrizione Abiitsto Comuniczione | Allarme Manomimssione
E3 1 0035 ATTUATORE ALLARME ‘COMANDO ILLUMINAZIONE
E 3 2 0036 ATTUATORE ALLARME 'COMANDO TECNOLOGICO
* 3 0057 DOMOTICA AUTOMATISMI DOMOTICA AUTOMATISMI TAPPARELLE
* 4 0085 ATTUATORE ALLARME COMANDO CALDAIA
* 5 0086 ATTUATORE ALLARME TELEATTIVAZIONE REMOTA
* 6 0126 (BS) SENSORE ACQUISIZIONE ALLAR...  ALLARME TECNOLOGICO
* 7 0176 INTERFACCIA SENSORE CREPUSCOLA... INTERFACCIA SENSORE CREPUSCOLA...
* 8 0177 INTERFACCIA SENSORE TEMPERATURA  INTERFACCIA SENSORE TEMPERATURA
* 9 0179 INTERFACCIA SENSORE PIR INTERFACCIA SENSORE PIR
E 3 10 0180 ATTUATORE ALLARME PRESA COMANDATA
4 Indietro 10 {5 Sart Test Generale





La lista contiene i dispositivi programmati e configurati come Domo Tecnologici  ed è una ripetizione della lista Dispositivi Generale. Con questa funzione è possibile effettuare eventuali modifiche alla programmazione dei dispositivi ed effettuarne il Test. Le procedure sono quelle indicate per i singoli dispositivi.

· Programmazione Blocchi
[image: image118.png]3 Blocchi DomoTecno - =
Blocchi Domo Tecno
i @ Aggiungi Blocco
Descrizione Elim...| Abilit... | Modi..
TELEATTIVAZIONE [-) «

4= Indietro





La Videata visualizza eventuali Blocchi già Programmati.

Programmazione nuovo Blocco , la Centrale permette la Programmazione di 60 Blocchi nella Tipologia :
· TELEATTIVAZIONE = Permette di inviare comandi ON/OFF per attivare apparati elettrici ecc.
( gestisce interfacce Attuatori configurati Domotici e Prese comandate )

· FUNZIONI DOMOTICHE = Permette di attivare funzioni Domotiche
 ( gestisce interfacce  Automatismi , Clima , , Illuminotecnica , Riscaldamento ecc. 
· CONTROLLI TECNOLOGICI = Possibilità di Gestire Allarmi e controlli Tecnologici su Apparati
( Sensori , Attuatori )

Aggiungi nuovo blocco 
[image: image119.png]e NEXUS-NEW : Blocco Domo Tecno

Tocdogia [SELEZONA <] Desrzoe | 01 A/ DibitaHoceo
Deponi Hesocat
s e s e

«

Indietro

4 Programmazione Oraira





SELEZIONA: Menù a tendina , visualizza la tipologia del blocco che si vuole programmare 
· TELEATTIVAZIONE

· FUNZIONI DOMOTICHE 

· CONTROLLI TECNOLOGICI
Effettuata la selezione  : Nella lista dispositivi disponibili compariranno i dispositivi programmati per quella funzione .
· Con il tasto freccia selezionare e spostare i dispositivi nella lista Associati

· DESCRIZIONE : Inserire un testo di 20 caratteri per definire la funzione del Blocco
· ABILITA/DISABILITA : Abilita il Blocco al Funzionamento
· PROGRAMMAZIONE ORARIA : la Centrale permette di associare ad ogni blocco un programmatore Orario/Settimanale per l’Attivazione/Disattivazione del singolo Blocco 
· SALVA : Salvataggio dei dati immessi
· AIUTO : Pagina di aiuto alla programmazione
Programmatore Automatico 
[image: image120.png]



· La Videata Visualizza eventuali programmazioni già effettuate 

· Per Aggiungere nuove funzione 

· Tasto Aggiungi funzione , compare la videata 
[image: image121.png]© Aggiungi Funzione

Giomo Orario Stato Abilitato | Modi... |Elimina
@ _om ox
Selezione Giorno
Lunedi Martedi  Mercoledi  Giovedi ~ Venerdi Sabato  Domenica
O O O O O O O
Ora Min. On/Off
00 - 00 O
Tutti i giorni []
<4 Indietro + Conferma
<@ indietro Aiuto





· Giorno della settimana: Indicazione del giorno della settimana associato alla funzione 
· Orario: Inserire Ora/Minuti
· ON/OFF: Selezionare il tipo di operazione , Attivazione/Disattivazione 
· Tutti i Giorni : Replica la prima operazione per tutti i giorni della settimana
· Elimina: Elimina la funzione selezionata 
· Indietro: Torna alla schermata precedente
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
Menù Videosorveglianza
· Telecamere
[image: image122.png]TOTALE DISPOSITIVI

7

4 Indietro





· Telecamere :La lista contiene i dispositivi programmati Telecamere  ed è una ripetizione della lista Dispositivi Generale. Con questa funzione è possibile effettuare eventuali modifiche alla programmazione dei dispositivi ed effettuarne il Test. Le procedure sono quelle indicate per i singoli dispositivi.
· Indietro: Torna alla schermata precedente
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
Scenari
Il menù permette di realizzare  Super Blocchi che comprendono sia Blocchi di Sicurezza , sia Domotici .

L’attivazione degli scenari può essere effettuata da Tastiera LCD , da Touch e da APP 

Una sola operazione per Attivare/Disattivare una serie di funzioni che altrimenti verrebbero fatte una alla volta 

[image: image123.png]a3 Gestione Scenari - =
Lista Scenari
i @ Aggiungi Scenario
Descrizione Abilitato | Elim...| Modi...





· Lista Scenari : La lista contiene i Super Blocchi già programmati 
· Abilita : Cliccando sullo Scenario è possibile effettuare le seguenti operazioni :
Abilitare/Disabilitare lo stesso - Eliminare lo Scenario - Modificare la composizione dello Scenario
· Aggiungi scenario: 
[image: image124.png]& NEXUS-NEW : Scenario
Descrizione
Disponibili
Blocco/Codice Scenario Tipologia Tipologia
>
>>
[}
<
<<
<4 Indietro 4 Programmazione Oraira





· Descrizione : Inserire un testo di 20 caratteri per definire la funzione 

· Disponibili : Elenco di tutti i Blocchi Programmati , sia di Sicurezza che Domotici

Selezionare e Spostare i blocchi che si vuole inserire nella lista Associati 

· Salva : Sala i dati immessi 

Anche per gli Scenari la centrale permette di programmare delle Attivazioni/Disattivazioni Automatiche

[image: image125.png]



· La Videata Visualizza eventuali programmazioni già effettuate 

· Tasto Aggiungi funzione , compare la videata 

[image: image126.png]© Aggiungi Funzione

Giomo Orario Stato Abilitato | Modi... |Elimina
@ _om ox
Selezione Giorno
Lunedi Martedi  Mercoledi  Giovedi ~ Venerdi Sabato  Domenica
O O O O O O O
Ora Min. On/Off
00 - 00 O
Tutti i giorni []
<4 Indietro + Conferma
<@ indietro Aiuto





· Giorno della settimana: Indicazione del giorno della settimana associato alla funzione 
· Orario: Inserire Ora/Minuti
· ON/OFF: Selezionare il tipo di operazione , Attivazione/Disattivazione 
· Tutti i Giorni : Replica la prima operazione per tutti i giorni della settimana
· Elimina: Elimina la funzione selezionata 
· Indietro: Torna alla schermata precedente
· Aiuto: Pagina di aiuto alla programmazione
Storico Eventi di Sicurezza
La Centrale memorizza in maniera ciclica gli ultimi 1000 eventi che si verificano nella Vita del Sistema.

Dalla schermata principale selezionare Memoria Storica.
[image: image127.png]ol NEXUS-NEW - Gestione Eventi —rEx

Data Fine Dal numero Al numero
[22/03/2029 G- @ Filtrs per Data Evento. 0 0 @ Fitra per . progr. © Carica Tutt
Gimins | NeProgn  |Tpologia  |Dstsfuento | Orsfvento | indiizzo | Tpo Disposiivo Descrizione Dispositivo Descrizione Cocice Descrizione Blocco
4 Indietro Besponscsv Stampa

0915
&® ) 25/04/2022

Nuvoloso





· Data Inizio/ Data Fine: Ricerca Evento per data 
· Filtra per data Evento/ Dal Numero al  Numero: Ricerca Evento per data , Selezionare data inizio e data fine 
· Filtra per Numero Progressivo: Ricerca Evento per numero progressivo
· Carica Tutti: Carica tutti gli eventi
· Elimina: Possibilità di eliminare uno o più eventi dallo storico
· Esporta CSV: Possibilità di esportare su supporto ( USB ) la lista degli Eventi
· Stampa: Possibilità di effettuare una stampa degli Eventi
· Indietro: Torna alla schermata precedente

[image: image128.png]a5l NEXUS-NEW - Gestione Eventi

Data Fine Dal numero Al numero
22/03/2029 T~ @ Filta per Data Evento ) ) @ Fitta per . progr.
Eimina | Nr.Progr. [ Tipologia Datafiento  |Orafvento |indirizo | Tipo Dispositivo Descrizione Dispositivo Descrizione Codice Descrizione Blocco o
® m MANOMISSIONE 22/03/2029  12:07 m (BS) SENSORE ACQUISI... ~(BS) SENSORE ACQUIS..
®  m MANOMISSIONE 22/03/2029  11:44 m (BS) SENSORE ACQUISL... | (BS) SENSORE ACQUISL...
E IE) DISINSERITO 2/032020 1117 100 TASTIERA REMOTA 0100 TASTIERA REMOTA 0100 | BLOCCO 1 GENERALE
E ) LINEA ATTIVA 22/03/2029  11:16 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
P T LINEA ATTIVA 22/03/2029  11:16 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
® LINEA ATTIVA 22/03/2029  11:15 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
® w7 INSERITO 22/03/2029 1114 m (BS) SENSORE ACQUISI...  (BS) SENSORE ACQUISI... | BLOCCO 1 GENERALE
® LINEA ATTIVA 22/03/2029 1114 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
® w7 MANOMISSIONE 22/03/2029 1107 m (BS) SENSORE ACQUISI... | (BS) SENSORE ACQUISL...
® 3066 LINEA ATTIVA 22/03/2029  07:41 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
® a7 DISINSERITO 22/03/2029  07:41 m (BS) SENSORE ACQUISI...  (BS) SENSORE ACQUISI... | BLOCCO 1 GENERALE
® s INSERITO 22/03/2029  07:40 m (BS) SENSORE ACQUISI...  (BS) SENSORE ACQUISI... | BLOCCO 1 GENERALE
E LINEA ATTIVA 22/03/2029  07:40 [ TELECAMERA DOME TELECAMERA DOME
® e MANOMISSIONE 22/03/2029 0739 m (BS) SENSORE ACQUISI... | (BS) SENSORE ACQUISL...
® a2 GUASTO 22/03/2029  01:54 35 COMANDO ILLUMINAZ... COMANDO ILLUMINAZ...
® a2z GUASTO 22/03/2029  01:54 36 COMANDO TECNOLOG... COMANDO TECNOLOG.
® s GUASTO 22/03/2029  01:54 E CONTROLLO ACCESSI B... CONTROLLO ACCESSI
® a0 GUASTO 22/03/2029  01:54 s ATTUATORE ALLARME ...  ATTUATORE ALLARME ...
® a0 GUASTO 22/03/2029  01:54 4 ATTUATORE ALLARME ...  ATTUATORE ALLARME ..
® a0z GUASTO 22/03/2029  01:54 a CONTROLLO ACCESSI B... CONTROLLO ACCESSI
® a2 GUASTO 22/03/2029  01:54 57 DOMOTICA AUTOMATI...  DOMOTICA AUTOMATI..
® a9 GUASTO 22/03/2029  01:54 8 COMANDO CALDAIA  COMANDO CALDAIA
® a0 GUASTO 22/03/2029  01:54 % ‘TELEATTIVAZIONE REM... TELEATTIVAZIONE RE.
® GUASTO 22/03/2029  01:54 180 PRESA COMANDATA PRESA COMANDATA .
& indietro [} Esporta sV 0 Stampa.

Nuvoloso

0913

B 5002000




· Data inizio/Fine  : Filtra la ricerca evento per data , inserire i dati e cliccare [image: image129.png]@Filtra per Data Evento





· Dal numero al numero : Filtra la ricerca evento numero cronologico,inserire i dati e cliccare [image: image130.png]@Fita per . progr.





· Carica tutti : Carica tutti gli eventi 
· Elimina : [image: image131.png]


 Permette di eliminare l’evento dallo storico
· Numero Progressivo : Ordine Cronologico degli Eventi 
· Tipologia : Tipologia dell’evento ( Furto , incendio , Rapine , Inserimenti , Disinserimenti , eventi di Servio , ecc )
· Data Evento: Indica la data di quando l’Evento si è verificato
· Ora Evento: Indica l’ora di quando l’Evento si è verificato
· Indirizzo: Indica l’indirizzo Fisico del dispositivo che ha causato l’evento
· Tipo Dispositivo: Indica la tipologia del dispositivo (Sensore, Attuatore, Sirena, Lettore RFI, Tastiera, ecc.)
· Descrizione del Dispositivo: Riporta la descrizione associata al dispositivo
· Descrizione Codice: Eventi di Inserimento/Disinserimento, indica la descrizione associata al Codice di Sicurezza
· Descrizione Blocco: Per gli Eventi di Inserimento/Disinserimento, indica il blocco Inserito/Disinserito
Menù Servizi
Il Menù Servizi è composto dai seguenti sottomenù:

· Ritardo notifica rete 200 Vac Assenza/Ritorno rete

· Upgrade Centrale

· System Reboot Locale

· System Reboot - Public
[image: image132.png]o Servizi - [u} X

Ritardo Nofifica Rete 220 | & Minuti
Upgrade Centrale
‘ System Reboot - Locale ‘ ‘ System Reboot - Public ‘

‘ 4= Indietro ‘ ‘ Aiuto ‘ ‘ + Salva ‘





Filtro Rete 220Vac
La funzione permette di inserire un filtro temporale ( Espresso in minuti ) prima di inviare la notifica e il messaggio SMS dell’assenza della rete Primaria sulla Centrale .

dal menù a Tendina selezionare il tempo di ritardo .

Upgrade Centrale 
Tasto di comando: Si collega autonomamente al server ed effettua l’aggiornamento del Firmware 
(la Centrale viene fornita con l’ultimo Firmware aggiornato, effettuare questa Operazione solo in accordo con il costruttore)
System Reboot- Locale
Tasto di comando : Permette di resettare la Centrale ( NON cancella nessuna Configurazione ) 

 System Reboot- Public
Tasto di comando : Permette di resettare da remoto  ( NON cancella nessuna Configurazione ) 

Registra su Cloud
[image: image133.png]Registra su CLOUD




Effettuate tutte le programmazioni , cliccare sul menù .

L’operazione trasferisce al Server remoto :

a) Registrazione del  cliente 

b) Archivio della Configurazione dell’impianto

c) Creazione dell’Utente per gestire l’APP
Termina Connessione
Eseguite tutte le operazioni fino a qui descritte ( la Programmazione della Centrale è completa )

Cliccare sul Tasto  Termina Connessione  [image: image134.png]= Termina Connessione




Compare la videata seguente ,  Chiede di confermare il salvataggio delle programmazioni effettuate
[image: image135]
Effettuare la scelta .

Compare la Videata successiva , in questa fase il PC effettua il Download sulla Centrale delle programmazioni effettuate 
[image: image136]
A fine dawnload spostare il Jumper ( Come da figura ) nella posizione  STATO ATTIVO
[image: image137.png]



[image: image138]
Confermare con il tasto OK , FINE PROGRAMMAZIONE.
Stampa Configurazione
La funzione permette di scaricare la configurazione della Centrale per realizzare una documentazione cartacea 
Lo Stato Attivo
Lo Stato Attivo è la condizione di Normale funzionamento della Centrale.
Guasto dispositivo
La centrale interroga costantemente in polling i dispositivi connessi sia sul BUS che sulla rete LAN e ne verifica costantemente  il corretto funzionamento.

Nel caso di cattiva comunicazione o guasto del dispositivo si verificano i seguenti eventi :

· Disconnessione del dispositivo dal BUS di rete 

· Accensione di tutti i led verdi sulle tastiere e sui frutti chiave

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Visualizzazione dell’evento sulle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che ne indica l’ubicazione o funzione 

· Invio del messaggio di Guasto sui terminali telefonici comuni con l’indicazione dell’indirizzo e del testo

· Invio della notifica  di guasto sull’APP con l’indicazione dell’indirizzo e del testo

· Il dispositivo non viene più controllato dalla centrale
Manomissione 
Tutti i dispositivi di Sicurezza (Sensori, Attuatori, Telecamere Bosch)  hanno un ingresso di controllo antimanomissione.

In caso di apertura della linea:
Manomissione di un dispositivo facente parte di un blocco non inserito
Si verificano i seguenti eventi: 
· Accensione di tutti i led verdi sulle tastiere e sui frutti chiave

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Visualizzazione sulle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione 

· Invio del messaggio di manomissione sui terminali telefonici comuni e opzionali associati al blocco con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione 

· Invio della notifica sull’App

Manomissione di un dispositivo facente parte di un blocco  inserito
Si verificano i seguenti eventi: 
· Accensione di tutti i led verdi sulle tastiere e sui frutti chiave

· Attivazione di tutti i dispositivi attuatori facenti parte del blocco a cui è associato il dispositivo

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Visualizzazione sulle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione 

· Invio del messaggio di manomissione sui terminali telefonici comuni e opzionali associati al blocco con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione

· Invio della notifica sull’App
Manomissione Centrale
La centrale è protetta da un interruttore antiapertura, l’evento provoca:

· Accensione di tutti i led verdi sulle tastiere e sui frutti chiave

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Visualizzazione sul display delle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che ne indica l’ubicazione 

· Invio del messaggio di manomissione sui terminali telefonici comuni e opzionali associati al blocco con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione 

· Invio della notifica sull’App

Allarme di un dispositivo NON abilitato configurato FURTO/INCENDIO appartenente ad un blocco inserito
· L’evento viene riportato in Memoria Storica

Allarmi
Allarme di un dispositivo configurato FURTO/INCENDIO appartenente ad un  blocco inserito
· Lampeggio del LED rosso sui frutti chiave appartenenti al blocco

· Visualizzazione sulle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che ne  indica l’ubicazione

· Attivazione di tutti i dispositivi attuatori facenti parte del blocco a cui è associato il dispositivo

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Invio del messaggio sui terminali telefonici comuni e opzionali associati al blocco se  abilitati a ricevere tali messaggi con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che ne  indica l’ubicazione

· Invio della notifica sull’App.

· In caso di allarme da Telecamera invio del Clip Video relativo all’area sorvegliata sulle APP (Lo stesso sarà memorizzato su un Archivio del Server)

Allarme Rapina
I dispositivi configurati RAPINA non sono associati ad alcun Blocco perché sono  sempre attivi. Un suo allarme :

· L’evento viene riportato in Memoria Storica

· Invio del messaggio sui terminali telefonici comuni con l’indicazione dell’indirizzo e del testo 

· Invio della notifica sull’APP , In caso di allarme da sensore associato ad una da Telecamera ci sarà invio del Clip Video relativo all’area sorvegliata sull’ APP  (Lo stesso sarà memorizzato su un Archivio del Server ) 

Allarme Tecnologico
L’allarme di un dispositivo configurato TECNOLOGICO appartenente ad un blocco inserito:

· Visualizzazione sul display delle tastiere con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che ne indica l’ubicazione

· Attivazione di tutti i dispositivi attuatori facenti parte del blocco a cui è associato il dispositivo

· Invio del messaggio sui terminali telefonici opzionali associati al blocco sé abilitati a ricevere tali messaggi con l’indicazione dell’indirizzo e del testo che né indica l’ubicazione

· Invio della notifica sull’App. In caso di allarme da sensore associato ad una da Telecamera ci sarà invio del Clip Video relativo all’area sorvegliata sull’ APP  (Lo stesso sarà memorizzato su un Archivio del server ) 

Mancanza Rete 220 Vac sull’Alimentatore di Centrale e Sui Dispositivi Alimentatori Remoti 
· La Centrale Effettuerà le operazioni sotto descritte dopo il filtro temporale impostato in Programmazione  

· Visualizzazione sul display delle tastiere dell’Evento

· Accensione di tutti i led verdi sulle tastiere e sui lettori RFI

· Invio del messaggio sui terminali telefonici comuni

· Invio della notifica sull’App. 
Ritorno Rete 220 Vac sull’Alimentatore di Centrale e Sui Dispositivi Alimentatori Remoti 
· Visualizzazione sul display delle tastiere dell’Evento

· Spegnimento di tutti i led verdi sulle tastiere e sui lettori RFI

· Invio del messaggio sui terminali telefonici Comuni

· Invio della notifica sull’App. 

Batteria di Centrale con tensione Bassa
In Caso di prolungata assenza della rete primaria 220 Vac sull’Alimentatore di centrale, se la tensione della batteria scende sotto il livello di 11, Vdc si verificano i seguenti Eventi :

· Invio del messaggio di Fuori Servizio sui terminali telefonici comuni

· Invio della notifica di Fuori Servizio sull’App. 

· La Centrale Blocca Tutte le sue Funzioni 

Entrata in Manutenzione da Tastiera LCD o Touch
· Digitare il Codice Installatore ( SEL XXXX ENT ) Il Display Visualizza l’evento  , 

· Invio del messaggio sui terminali telefonici Comuni

· Invio della notifica sull’App. 

Fine Manutenzione da Tastiera LCD o Touch
· Digitare il tasto DEL/ESC
· Invio del messaggio sui terminali telefonici Comuni

· Invio della notifica sull’App. 
I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE MANUALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
� EMBED PBrush ����
Via Cariglia 96


71122 Foggia


Tel. +39 0881 020289


� HYPERLINK "mailto:info@seneda.it"��info@seneda.it�


www.seneda.it


Partita IVA 04412580716�
�
 









_306010096

